{PROJETO}

{EMPRESA}

{CNPJ}

{DATA_GERACAO}

{EQUIPAMENTO_ANEMÔMETRO}

{TAG_ANEMÔMETRO}

{SERIE_ANEMÔMETRO}

{CERTIFICADO_ANEMÔMETRO}

{VALIDADE_ANEMÔMETRO}

{EQUIPAMENTO_MANÔMETRO_DIFERENCIAL}

{TAG_MANÔMETRO_DIFERENCIAL}

{SERIE_MANÔMETRO_DIFERENCIAL}

{CERTIFICADO_MANÔMETRO_DIFERENCIAL}

{VALIDADE_MANÔMETRO_DIFERENCIAL}

{EQUIP_VALOR_1}

{VALOR_1}

{EQUIP_VALOR_2}

{VALOR_2}

{EQUIP_VALOR_3}

{VALOR_3}

{EQUIP_VALOR_4}

{VALOR_4}

{EQUIP_VALOR_5}

{VALOR_5}

{EQUIP_VALOR_6}

{VALOR_6}

{EQUIP_VALOR_7}

{VALOR_7}

{EQUIP_VALOR_8}

{VALOR_8}

{EQUIP_VALOR_9}

{VALOR_9}

{EQUIP_VALOR_10}

{VALOR_10}

Relatório de Qualificação de Performance do Fluxo Unidirecional Vertical - FUV 05

Área: Cefalosporínicos

Vet & Cia

## Elaboração / Revisão / Aprovação do Relatório de Qualificação de Performance:

| Elaborado por: | Nome/Cargo | Data: |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: | Nome/Cargo | Data: |
|  | Nome/Cargo | Data: |
| Aprovado por: | Nome/Cargo | Data: |

Nota 1: Este documento, incluindo seus registros/anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo pertence ao VET & CIA. Qualquer uso não autorizado ou replicação deste documento, ou parte dele, é expressamente proibido.

# OBJETIVO

Este relatório tem como objetivo verificar e documentar os testes a serem executados para a Qualificação de Performance do Equipamento Fluxo Unidirecional Vertical FUV 05, assegurando de forma documentada que tal equipamento desempenha função consistente de acordo com parâmetros e especificações requeridas.

# REFERÊNCIAS

- ANVISA – Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 658, de 22 de março de 2022. RegulamentoTécnico das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos;

- Instrução Normativa Nº 35, de 21 de agosto de 2019 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação Complementares a Medicamentos Estéreis;

- Instrução Normativa Nº 138, de 30 de março de 2022 - Dispõe sobre as diretrizes complementares à qualificação e validação;

- ABNT NBR ISO 14644 – Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados;

# DEFINIÇÕES

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| Aerossol de ensaio | Suspensão gasosa de partículas sólidas e/ou líquidas, com distribuição e concentração conhecidas e de tamanhos controlados. |
| AHU | Unidade de Tratamento de Ar (Air Handling Unit) |
| Área Limpa | Área com controle ambiental definido em termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, projetada, construída e utilizada de forma a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes em seu interior. |
| °C | Grau Celsius |
| Classificação | Grau (ou processo de especificar ou determinar o grau) de limpeza do ar em suspensão, aplicável a uma sala limpa, a qual representa a concentração máxima admissível (em partículas por m³ de ar) para os tamanhos de partículas considerados. |
| Concentração de Partículas | Quantidade de partículas individuais por unidade de volume de ar. |
| Contador de Partículas | Instrumento que tenha a capacidade de mostrar e armazenar a contagem e o tamanho de partículas discretas (com discriminação de tamanho) para um volume específico de ar. |
| Desafio de aerossol | Desafio de um filtro ou de um sistema de filtros instalados, por meio de um aerossol de ensaio. |
| ∆P | Diferencial de Pressão |
| Em operação | Condição na qual a área está em funcionamento para uma operação definida e com um número especificado de pessoas presentes. |
| Em repouso | Condição na qual a instalação está completa, com equipamentos de produção instalados, mas sem a presença de pessoal. |
| FAB | Filtro HEPA de Bancada – Filtro HEPA instalado na Unidade de Tratamento de Ar. |
| FAT | Filtro HEPA instalado na última posição antes do ar entrar na sala. |
| Fluxo de ar não unidirecional | Distribuição na qual o ar insuflado na zona limpa mistura-se com o ar interno, por indução. |
| Fluxo de ar unidirecional | Fluxo de ar controlado através de toda a seção transversal de uma zona limpa, com uma velocidade constante e linhas de fluxo aproximadamente paralelas. |
| Fotômetro de aerossol | Indicador de concentração de massa de partículas em suspensão no ar por espalhamento de luz, o qual usa um compartimento óptico de espalhamento frontal de luz para efetuar a medição. |

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| Gerador de aerossol | Equipamento capaz de gerar material particulado com faixa de tamanho apropriado (por exemplo, de 0,05 µm a 2 µm) em uma concentração constante, o qual possa ser produzido térmica, hidráulica, pneumática, acústica ou eletrostaticamente. |
| HEPA | High Efficiency Particulate Air Filters |
| Hz | Hertz |
| Instalação | Sala limpa ou uma ou mais zonas limpas, incluindo todas as estruturas associadas, sistemas de tratamento de ar serviços e utilidades. |
| LxAxP | Largura x Altura x Profundidade |
| m³/h | Metro cúbico por hora |
| N.A | Não Aplicável |
| N.D | Não Disponível |
| Pa | Pascal |
| P.A.O / D.O.P | Fluido utilizado para testes de integridade e estanqueidade de filtros através de gerador de aerossóis. |
| Partícula | Porção de matéria sólida ou líquida que, para o propósito de classificação de limpeza do ar, enquadra-se em uma distribuição cumulativa baseada em um tamanho limiar (limite inferior) no intervalo de 0,1 μm a 5 µm. |
| Sala Limpa | Sala na qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada; é construída e utilizada de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da sala, na qual outros parâmetros relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, são controlados conforme necessário. |
| Sistema de Filtragem | Sistema composto por filtro, moldura e outro sistema de apoio ou suporte. |
| TAE | Tomada de Ar Externo |
| TAG | Termo usado para identificação |
| Tamanho de partículas | Diâmetro de uma esfera de referência que produza uma resposta equivalente ao da partícula medida por um instrumento que classifica tamanho de partículas. |
| UFC | Unidade Formadora de Colônia. |
| Uniformidade do fluxo de ar | Condição de fluxo de ar unidirecional, no qual as leituras de velocidade ponto a ponto estão dentro da média percentual definida para a velocidade média de fluxo de ar. |
| Varredura | Método para descobrir vazamentos nas unidades filtrantes e partes de unidades, no qual a abertura de entrada da sonda de um fotômetro de aerossol ou de um contador de partículas discretas é movida em faixas sobrepostas através da área de ensaio definida. |
| Vazamento admissível | Penetração máxima permitida através de um vazamento, detectável durante a varredura de uma instalação, utilizando um contador de partículas ou fotômetro de aerossol. |
| Zona Limpa | Espaço exclusivo no qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada; é construído e utilizado de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da zona, no qual outros parâmetros relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, são controlados conforme necessário. |

- ESCOPO

O presente relatório regulamenta os testes a serem realizados para a Qualificação de Performance do Equipamento Fluxo Unidirecional Vertical - FUV 05.

# RESPONSABILIDADES

- Elaborador: Elaborar o relatório de qualificação e executá-lo junto à área de Produção; planejar e acompanhar as atividades de estudo com o setor responsável para agilizar a informação; conduzir as atividades sobre o equipamento definidas neste relatório; registrar todo o processo de forma a evidenciar a confiabilidade do equipamento; garantir que toda a documentação do equipamento esteja completa; documentar qualquer não conformidade durante a execução do relatório; reportar e avaliar os resultados; concluir o processo de qualificação com base neste relatório e elaborar o relatório final.

- Revisor I: Revisar este relatório de qualificação e relatório final; avaliar os resultados obtidos, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Revisor II: Revisar este relatório de qualificação e relatório final; avaliar os resultados obtidos, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Aprovador: Aprovar este relatório de qualificação e relatório final e avaliar os resultados obtidos.

# ANEXOS

Os anexos têm como objetivos registrar os testes de qualificação que serão realizados, para cada teste executado existirá um anexo.

Todos os anexos de testes serão identificados com a função, nome e TAG do equipamento, estágio da qualificação, nome do teste, número do anexo; revisão, número e nome do teste, metodologia, teste,

resultado, data da elaboração e número de página (numerado sequencialmente e com o número total das páginas).

O anexo estará dividido em: Metodologia, Teste e Resultado do Teste.

- Metodologia: Descreve as propostas que serão alcançadas no teste, os pré-requisitos necessários para o teste, a descrição do teste e critérios de aceitação do teste.

- Teste: Serão elaborados Anexos específicos para cada teste podendo conter tabelas e layout de testes (quando aplicável).

- Resultados: Serão elaboradas tabelas com o resumo dos resultados dos testes executados com os seus respectivos critérios de aceitação e aprovação dos testes. Os testes executados serão documentados seguindo a ordem dos anexos,nº do teste, nome do teste, proposta e critério de aceitação, conforme descrito no item: 8.1.1. Tabela de teste.

# TESTES DE QUALIFICAÇÃO

## Qualificação de Performance (PQ)

Objetivo específico dos testes de qualificação é comprovar que o equipamento identificado no escopo deste relatório desempenha função consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações definidos em projeto, sob condições normais de operação. Os testes executados serão anexados no final deste relatório.

## Tabela de teste

| Nome do Teste | Proposta | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- |
| Avaliação do Sistema de Filtragem | Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado; Verificar por inspeção visual o estado de conservação dos filtros HEPA abrangendo manta e estrutura. Verificar o estado de saturação do filtro HEPA através da verificação do diferencial de pressão | O filtro deve estar corretamente instalado; O filtro deve estar integro não apresentando avaria na manta e estrutura. Pressão diferencial máxima especificada para os filtros HEPA: 500 Pa. |
| Velocidade e Uniformidade do Fluxo de Ar | Este teste tem por finalidade determinar a velocidade média do ar e a uniformidade do fluxo de ar em módulos de fluxo unidirecional de ar | A velocidade média especificada para aceitação é de 0,36 a 0,54 m/s. O desvio-padrão relativo deve ser menor ou igual a 15%. |
| Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA | Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado e que não tenha desenvolvido vazamentos durante o uso. Verificar a ausência de vazamento relevante ao desempenho da limpeza da instalação | O vazamento máximo de aerossol de desafio (P.A.O) encontrado a jusante do filtro não deve ser maior que 0,01% da concentração gerada a montante do mesmo. |
| Luminosidade | Determinar o nível de intensidade e a uniformidade luminosa no interior do fluxo unidirecional de ar no plano de trabalho | O valor de luminosidade média não deve ser inferior a 500 lux, com nenhuma leitura individual inferior a 500 lux |
| Nível de Ruído | Assegurar que os ambientes de trabalho possuem níveis de ruído que satisfaçam às especificações ambientais | O nível de ruído total não deve exceder o limite de 85 dB. |
| Visualização do Sentido do Fluxo de Ar | Este teste é aplicado para visualizar o sentido do fluxo de ar | O sentido do fluxo de ar na área do fluxo unidirecional deve ser uniforme e predominantemente vertical desde a face dos filtros até a área de trabalho; O fluxo unidirecional não deve apresentar pontos de turbulência desde a face dos filtros até a área de trabalho; O fluxo unidirecional deve apresentar o deslocamento do ar de forma uniforme. |
| Contagem de Partículas Não Viáveis “Em repouso” | Verificar se a Contagem de Partículas Não Viáveis do fluxo unidirecional de ar atende à classificação de limpeza especificada em projeto, sendo realizada no estado ocupacional “Em repouso” | O fluxo unidirecional de ar deve atender a classe de limpeza “Grau A”. |
| Contagem de Partículas Não Viáveis “Em operação” | Verificar se a Contagem de Partículas Não Viáveis do fluxo unidirecional de ar atende à classificação de limpeza especificada em projeto, sendo realizada no estado ocupacional “Em operação” | O fluxo unidirecional de ar deve atender a classe de limpeza “Grau A”. |

| Nome do Teste | Proposta | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- |
| Paralelismo do fluxo de Ar | O ensaio de paralelismo do fluxo de ar tem como proposta principal verificar se o ar flui de maneira uniforme e paralela ao longo da área de trabalho, sem gerar turbulências ou recirculações que possam comprometer a segurança, a eficiência ou a qualidade do processo. | O fluxo de ar deve ser predominantemente laminar e paralelo, sem apresentar zonas de turbulência, recirculação ou estagnação |
| Indução de Contaminação | Verificar se o sistema de ventilação, exaustão ou fluxo de ar é eficiente em impedir que um contaminante liberado em um ponto específico se espalhe para outras áreas, especialmente para áreas protegidas, para o operador ou para o meio ambiente. | O agente contaminante simulado não deve migrar para áreas protegidas, nem atingir o operador ou o ambiente externo. |

  - Registros

Durante a qualificação, qualquer documento que seja gerado relativo ao equipamento em questão, que não seja algum dos documentos já citados anteriormente neste relatório, deverá ser arquivado junto a conclusão da qualificação de instalação.

## Motivo da qualificação

Qualificação periódica do equipamento

# DOCUMENTAÇÃO DE APOIO

Todas as páginas impressas dos dados, documentação, e desenhos de engenharia serão anexadas à seção apropriada do teste como documentação de apoio. Todas as documentações de apoio serão identificadas com: número do anexo/apêndice, número da revisão do anexo/apêndice, número de página (numerado sequencialmente e com o número total das páginas), com assinatura e data do responsável pelo preenchimento.

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização: | Sala envase |  | Tipo de ar: |  | □ Insuflamento □ Exaustão □ Retorno - Unidirecional |  |
| Nome / Tag do sistema: |  | Fluxo Unidirecional Vertical - FUV 05 |  |  |  |  |
| Data dos testes: |  |  |  | Validade dos testes: |  |  |
| Frequência do Equipamento: |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 1 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Manômetro |  |  |  |  |  |

| Especificações | Modelo | Dimensões (mm) | Quantidade | Critério de aceitação (Pa) | Perda de carga (Pa) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absoluto | H14 | 1260 x 650 x 80 |  | ≤500 |  | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

) Não Conforme

(

(	) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 2 - VELOCIDADE E UNIFORMIDADE DO FLUXO DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Anemômetro |  |  |  |  |  |

| Filtro | Pontos de medição |  |  |  |  | Cálculo Da Média Das Velocidades |  | Cálculo Do Desvio Padrão Relativo % |  | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pontos | F1 | F2 | F3 | F4 | Velocidade média | Velocidade média | Critério de aceitação | Valor calculado |  |
| 1260 x 650 x 80 | P1 |  |  |  |  | 0,36 a 0,54 (M/S) |  | ≤ 15 |  | - Conforme - Não conforme |
|  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CÁLCULO DA MÉDIA DAS VELOCIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtro | Velocidade média (m/s) | Área (m²) | Vazão (m³/h) | Critério de aceitação | Resultado |
| 1260 x 650 x 80 |  | 0,819 |  | 0,36 a 0,54 | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

) Não Conforme

(

(	) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 3 - INTEGRIDADE E ESTANQUEIDADE DE FILTROS ABSOLUTOS

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Fotômetro |  |  |  |  |  |

| Localização | Nº do filtro | Dimensões (mm) | Concentração de aerossol gerada (mg/m³) | Critério de aceitação | Valor obtido (%) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala Envase | 1 | 1260 x 650 x 80 |  | < 0,01% |  | - Conforme - Não conforme |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |

| Croquis de posicionamento do filtro: O desenho ao lado representa o plano dos filtros, visto pelo lado do insuflamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO PARCIAL DO ENSAIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assentamento do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meio filtrante: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CORRETIVAS (PARA O CASO DE NÃO CONFORME): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reaperto dos parafusos de fixação |  |  |  |  |  |  | - Reparo do filtro |  | Obs: |  |  |  |  |
| - Troca da gaxeta |  |  |  |  |  |  | - Troca do filtro |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO DO REPARO: |  |  |  |  |  |  | Y PONTO DE REFERÊNCIA X |  |  | ÁREA TOTAL DO REPARO (cm²): |  |  |  |
|  | P1 | P2 | P3 |  | P4 |  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| X = |  |  |  |  |  | m m |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = |  |  |  |  |  | m m |  |  |  |  |  |  |  |

| Novo ensaio após ações corretivas: | - Conforme  Não conforme |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

) Não Conforme

(

(  ) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 4 - NÍVEL DE RUÍDO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Decibelímetro |  |  |  |  |  |

| PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Critério de aceitação | Média | RESULTADO |
| Ruído (dB) |  |  |  |  |  | ≤ 85 |  | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

) Não Conforme

(

(  ) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 5 - VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Luxímetro |  |  |  |  |  |

| PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Critério de aceitação | Média | RESULTADO |
| Luminosidade (dB) |  |  |  |  |  | ≥ 500 |  | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

) Não Conforme

(

(  ) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 6 - ENSAIO DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS NÃO VIÁVEIS EM REPOUSO E OPERAÇÃO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Contado de Partículas |  |  |  |  |  |

| Equipamento | Área (m²) | Classe / Grau (Estado) | Critério de Aceitação |  | Valores Máximos Encontrados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 µm | 5,0 µm | 0,5 µm | 5,0 µm |
| FLUXO UNIDIRECIONAL VERTICAL FUV 05 | N/A | A (Repouso) | 3520 | 20 |  |  |
| FLUXO UNIDIRECIONAL VERTICAL FUV 05 | N/A | A (Operação) | 3520 | 20 |  |  |

OBSERVAÇÕES

) Não Conforme

(

(	) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 7 - VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: |
| Máquina de Fumaça | N/A | N/A | N/A | N/A |

| TAG Equipamento: | FUV-005 |
| --- | --- |

| Tipo de Fumaça | Tempo de Dissipação | Sentido do Fluxo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glicerina | Segundos | Unidirecional |  |
| VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR EM REPOUSO |  |  |  |
| Ensaio Realizado |  |  | Resultado |
| 1 - O sentido do fluxo de ar é para o interior do Fluxo. |  |  | - Conforme - Não conforme |
| 2 - Não houve escape de ar do interior do Fluxo. |  |  | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

Foi constado através de filmagem que o ar está sendo insuflado sem quem aja turbulência no seu

Fluxo de ar.

) Não Conforme

(

(	) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

Fluxo Laminar

ANEXO 8 - PARALELISMO DO FLUXO DE AR

Localização dos pontos de medição

Fluxo de Ar

Plano de Insuflamento

L

α

Fluxo de Fumaça ou Linha

Piso

X

ESQUEMA DO ENSAIO NO PLANO DE INSUFLAMENTO

| Nº DO PONTO | L (mm) | X (mm) | α (º) | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 |  |  | ≤ 14 º |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Onde: Cálculo do Ângulo	a = Arc.Tang

L = comprimento do fio de prumo em relação ao plano de insuflamento.

 = ângulo formado entre o fio de prumo e o fluxo de fumaça ou linha.

X= distância horizontal percorrida pelo fluxo de fumaça ou linha em relação ao fio de prumo

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

ANEXO 9 – INDUÇÃO DE CONTAMINAÇÃO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Fotômetro |  |  |  |  |  |

| INFORMAÇÕES OBTIDAS NO ENSAIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONCENTRAÇÃO DE DOP PARA O LADO SUJO (μg/l) | Μg/l | PENETRAÇÃO DE DOP PARA O LADO LIMPO (%) | < 0,01 |

OBSERVAÇÕES

Ensaio realizado nas cortinas

) Não Conforme

(

(  ) Conforme

RESULTADO GERAL DO TESTE

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

## Anexo 10 – Verificação da Calibração dos Instrumentos Utilizado na Qualificação

1. Objetivo: Este anexo tem como objetivo descrever os instrumentos utilizados na qualificação bem como sua calibração.

2. Metodologia: Verificar se os instrumentos utilizados na qualificação e instalados no sistema de tratamento de ar estão com calibração vigente.

3. Critério de Aceitação: Todos instrumentos devem estar com calibração vigente e possuírem seus devidos certificados.

Faça cópias desta página se necessário Pág. _1	de _1

| Descrição do Instrumento | TAG do instrumento | Número do certificado |
| --- | --- | --- |
| Luxímetro |  |  |
| Anemômetro |  |  |
| Decibelímetro |  |  |
| Fotômetro |  |  |
| Manômetro |  |  |
| Contador de Partículas |  |  |

| Completada por: Matheus Oliveira | Assinatura: | Data: |
| --- | --- | --- |

## Anexo 11 - Registro de Assinaturas

Este anexo identifica os participantes na execução da qualificação de Desempenho, onde deve-se preencher os itens abaixo como nome completo, cargo, empresa, assinatura e assinatura abreviada.

| Nome completo | Cargo | Empresa |
| --- | --- | --- |

| Completada por: Matheus Oliveira | Assinatura: | Data: |
| --- | --- | --- |

Anexo 12 - Conclusão de Qualificação de Desempenho

1. Objetivo: O objetivo deste anexo é apresentar a conclusão da qualificação de Desempenho

2. Metodologia Analise o resultado dos testes realizados conforme critério de aceitação de cada teste proposto.

3. Critérios de Aceitação Todos os critérios de aceitação/especificação de cada um dos testes realizados devem ter sido atendidos para que o resultado seja “Cumpre”.

| Discussão dos resultados da qualificação de Desempenho |  |
| --- | --- |
| De acordo com os resultados apresentados neste relatório pode-se concluir que a qualificação de Desempenho do Fluxo Unidirecional Vertical FUV 05 foi adequadamente executada conforme os critérios de aceitação para cada teste individualmente, atendendo as especificações e requerimentos definidos no referido relatório? | ( ) Sim ( ) Não |
| Pode-se considerar que o Fluxo Unidirecional Vertical FUV 05 está “Qualificado” em sua Desempenho? | ( ) Sim ( ) Não |

4. Comentários:

Não cumpre

Cumpre

Resultado:

Conclusão geral da qualificação de Desempenho

| Elaborado por: Matheus Oliveira | Data: |
| --- | --- |
| Revisado por: | Data: / / |

Salas

| Sala | Area (m2) | Volume (m3) | Grau | Difusores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#salas}{nome} | {area} | {volume} | {grau} | {qtdDifusores}{/salas} |

Handling Units

| Handling Unit | Filtro Terminal | Qtd. Filtros Terminais | Filtros |
| --- | --- | --- | --- |
| {#handlingUnits}{nome} | {temFiltroTerminalTexto} | {qtdFiltrosTerminais} | {#filtros}{tipo}: {quantidade}un. {/filtros}{/handlingUnits} |