# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

Relatório de Qualificação de Desempenho do Equipamento – Cabine de Exaustão I 09-12

Área: Injetáveis

Vet & Cia

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

## Elaboração / Revisão / Aprovação do Relatório de Qualificação de Desempenho:

| Elaborado por: |  | Data: |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: |  | Data: |
| Revisado por: |  | Data: |
| Aprovado por: |  | Data: |

Nota 1: Este documento, incluindo seus registros/anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo pertence à VET & CIA. Qualquer uso não autorizado ou replicação deste documento, ou parte dele, é expressamente proibido.

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

## Objetivo:

Este Relatório tem como objetivo verificar e documentar os testes a serem executados para a Qualificação de Desempenho do Equipamento Cabine de Exaustão, assegurando de forma documentada que tal equipamento desempenha função consistente de acordo com parâmetros e especificações requeridas.

## Aplicação / Distribuição:

O presente Relatório regulamenta os testes a serem realizados para a Qualificação de Desempenho das Cabine de Exaustão, instalada no Laboratório da VET & CIA.

## Responsabilidades:

- Elaborador: Elaborar o Relatório de qualificação e executá-lo junto à área de Produção; planejar e acompanhar as atividades de estudo com o setor responsável para agilizar a informação; conduzir as atividades sobre o equipamento definidas neste Relatório; registrar todo o processo de forma a evidenciar a confiabilidade do equipamento; garantir que toda a documentação do equipamento esteja completa; documentar qualquer não conformidade durante a execução do Relatório; reportar e avaliar os resultados; concluir o processo de qualificação com base neste Relatório e elaborar o relatório final.

- Revisor I: Revisar este Relatório de qualificação e relatório final; avaliar os resultados obtidos, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Aprovador: Aprovar este Relatório de qualificação e relatório final e avaliar os resultados obtidos.

## Instruções de Trabalho:

#### Método da Qualificação de Desempenho

Objetivo específico dos testes de qualificação é comprovar que o equipamento identificado no escopo deste Relatório desempenha função consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações definidos em projeto, sob condições normais de operação. Os testes executados serão anexados no final deste Relatório.

#### Definição dos testes

| Anexo | Nome do Teste | Proposta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Velocidade do Fluxo de Ar | Este teste tem por finalidade determinar a velocidade média do ar de admissão através da abertura de acesso à área de trabalho |
| 2 | Nível de Ruído | Assegurar que os ambientes de trabalho possuem níveis de ruído que satisfaçam às especificações ambientais |
| 3 | Verificação da Intensidade Luminosa | Determinar o nível de intensidade e a uniformidade luminosa no interior do Cabine de Exaustão de ar no plano de trabalho |
| 4 | Visualização do Fluxo de Ar | Este teste é aplicado para visualizar o sentido do fluxo de ar |
| 5 | Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA | Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado e que não tenha desenvolvido vazamentos durante o uso. Verificar a ausência de vazamento relevante ao desempenho da limpeza da instalação |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

## Documentação de Apoio

Todas as páginas impressas dos dados, documentação, e desenhos de engenharia serão anexadas à seção apropriada do teste como documentação de apoio. Todas as documentações de apoio serão identificadas, número da revisão do anexo/apêndice, número de página (numerado sequencialmente e com o número total das páginas), com assinatura e data do responsável pelo preenchimento.

## Referência:

- ANVISA – Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 658, de 22 de março de 2022. RegulamentoTécnico das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos;

- Instrução Normativa Nº 35, de 21 de agosto de 2019 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação Complementares a Medicamentos Estéreis;

- Instrução Normativa Nº 138, de 30 de março de 2022 - Dispõe sobre as diretrizes complementares à qualificação e validação;

- ABNT NBR ISSO 14644 – Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados;

- Norma regulamentadora – NR 15

## Revisão:

| Versão | Pág. / Item – Natureza da Revisão |
| --- | --- |
| 000 | Requalificação Periódica |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área: | Injetáveis |  | Tipo de Ar: | Exaustão |
| Localização: | Sala de Equipamentos |  |  |  |
| Nome / Tag do Equipamento: |  | I 09-12 |  |  |

ANEXO 1 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Manômetro |  |  |  |  |  |

| Especificações | Modelo | Dimensões (mm) | Quantidade | Critério de aceitação (Pa) | Perda de carga (Pa) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absoluto | H14 | 305 x 695 x 80 | 2 | ≤500 |  | Conforme  Não conforme |

| Frequência do Equipamento: |  |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

ANEXO 2 – VELOCIDADE DO FLUXO DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Anemômetro |  |  |  |  |  |

### Pontos de Medições:

| Abertura Visor (cm) | PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 (m/s) | P2 (m/s) | P3 (m/s) | P4 (m/s) | P5 (m/s) |
| 0,30 x 0,95 |  |  |  |  |  |

| CÁLCULO DA MÉDIA DAS VELOCIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abertura Visor (%) | Velocidade média (m/s) | Área (m²) | Vazão (m³/h) Informativo | Critério de aceitação (m/s) | Resultado |
| 0,30 x 0,95 |  | 0,29 |  | > 0,40 m/s | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

ANEXO 3– NÍVEL DE RUÍDO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Decibelímetro |  |  |  |  |  |

| Ponto | PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 |  | P3 | P4 |  | P5 |
| Ruído (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| CÁLCULO DA MÉDIA DO RUÍDO (dB) |  |  |  |  |  | Resultado |  |
| Critério de aceitação (dB) |  |  | Ruído média (dB) |  |  |  |  |
| Máximo 85 dB |  |  |  |  |  | - Conforme - Não conforme |  |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

ANEXO 4 – VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Luxímetro |  |  |  |  |  |

| Ponto | PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 |  | P5 |
| Luminosidade (Lux) |  |  |  |  |  |  |
| CÁLCULO DA MÉDIA DA LUMINOSIDADE (lux) |  |  |  |  | Resultado |  |
| Critério de aceitação (lux) |  | Luminosidade média (lux) |  |  |  |  |
| Mínimo 500 Lux |  |  |  |  | - Conforme - Não conforme |  |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

ANEXO 5 - VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Máquina de Fumaça |  |  |  |  |  |

| TAG Equipamento: | I 09-12 |
| --- | --- |

| Tipo de Fumaça | Tempo de Dissipação | Sentido do Fluxo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Glicerina | Informativo | Unidirecional |  |
| VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR EM REPOUSO |  |  |  |
| Ensaio Realizado |  |  | Resultado |
| 1 - O sentido do fluxo de ar é para o interior da capela. |  |  | - Conforme - Não conforme |
| 2 - Não houve escape de ar do interior da capela. |  |  | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

ANEXO 6 - INTEGRIDADE E ESTANQUERIDADE DE FILTROS ABSOLUTOS

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Fotômetro |  |  |  |  |  |

| Localização | Nº do filtro | Dimensões (mm) | Concentração de aerossol gerada (mg/m³) | Critério de aceitação | Valor obtido (%) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cabine de Exaustão l 09-12 | 2 | 610x610x149 |  | < 0,01% |  | Conforme - Não Conforme |

| Croquis de posicionamento do filtro: O desenho ao lado representa o plano dos filtros, visto pelo lado do insuflamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO PARCIAL DO ENSAIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assentamento do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meio filtrante: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CORRETIVAS (PARA O CASO DE NÃO CONFORME): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reaperto dos parafusos de fixação |  |  |  |  |  |  | - Reparo do filtro |  | Obs: |  |  |  |  |
| - Troca da gaxeta |  |  |  |  |  |  | - Troca do filtro |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO DO REPARO: |  |  |  |  |  |  | Y PONTO DE REFERÊNCIA X |  |  | ÁREA TOTAL DO REPARO (cm²): |  |  |  |
|  | P1 | P2 | P3 |  | P4 |  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| X = |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |

| Novo ensaio após ações corretivas: | - Conforme  Não conforme |
| --- | --- |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

#### Anexo 7– Verificação da Calibração dos Instrumentos Utilizado na Qualificação

1. Objetivo: Este anexo tem como objetivo descrever os instrumentos utilizados na qualificação bem como sua calibração.

2. Metodologia: Verificar se os instrumentos utilizados na qualificação e instalados no sistema de tratamento de ar estão com calibração vigente.

3. Critério de Aceitação: Todos instrumentos devem estar com calibração vigente e possuírem seus devidos certificados.

Faça cópias desta página se necessário Pág. 01 de 01

| Descrição do Instrumento | TAG do instrumento | Número do certificado |
| --- | --- | --- |
| Anemômetro |  |  |
| Decibelímetro |  |  |
| Luxímetro |  |  |
| Máquina de Fumaça |  |  |
| Fotômetro |  |  |
| Manômetro |  |  |

| Completada por: | Assinatura: | Data: |
| --- | --- | --- |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

Anexo 8 - Registro de Assinaturas

Este anexo identifica os participantes na execução da qualificação de Desempenho, onde deve-se preencher os itens abaixo como nome completo, cargo, empresa, assinatura e assinatura abreviada.

Faça cópias desta página se necessário Pág. _01	de _01

| Nome completo | Cargo | Empresa |
| --- | --- | --- |
|  | Engenheiro Mecânico | Celacanto Analises e Qualificações Ltda. |

| Completada por: | Assinatura: | Data: |
| --- | --- | --- |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO – CABINE DE EXAUSTÃO I 09-12

#### Anexo 9 - Conclusão de Qualificação de Desempenho

1. Objetivo: O objetivo deste anexo é apresentar a conclusão da qualificação de Desempenho

2. Metodologia Analise o resultado dos testes realizados conforme critério de aceitação de cada teste proposto.

3. Critérios de Aceitação Todos os critérios de aceitação/especificação de cada um dos testes realizados devem ter sido atendidos para que o resultado seja “Cumpre”.

| Discussão dos resultados da qualificação de Desempenho |  |
| --- | --- |
| De acordo com os resultados apresentados neste Relatório pode-se concluir que a qualificação de Desempenho da Cabine de Exaustão de foi adequadamente executada conforme os critérios de aceitação para cada teste individualmente, atendendo as especificações e requerimentos definidos no referido Relatório? | ( ) Sim ( ) Não |
| Pode-se considerar que o Equipamento Cabine de Exaustão está “Qualificado” em seu Desempenho? | ( ) Sim ( ) Não |

4. Comentários:

Conclusão geral da qualificação de Desempenho

Resultado:  Cumpre  Não cumpre

| Elaborado por: | Data: |
| --- | --- |
| Revisado por: | Data: / / |

Salas

| Sala | Area (m2) | Volume (m3) | Grau | Difusores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#salas}{nome} | {area} | {volume} | {grau} | {qtdDifusores}{/salas} |

Handling Units

| Handling Unit | Filtro Terminal | Qtd. Filtros Terminais | Filtros |
| --- | --- | --- | --- |
| {#handlingUnits}{nome} | {temFiltroTerminalTexto} | {qtdFiltrosTerminais} | {#filtros}{tipo}: {quantidade}un. {/filtros}{/handlingUnits} |