# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

Relatório de Qualificação de Desempenho do Sistema de tratamento e distribuição de ar-condicionado – HVAC 04

Área: Lavagem e Manipulação

EMPRESA TESTE AUTOMATIZADO

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

## Elaboração / Revisão / Aprovação do Relatório de Qualificação de Desempenho:

| Elaborado por: | [nome_/Cargo | Data: (dd/mm/aaaa) |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: | Nome/Cargo | Data: (dd/mm/aaaa) |
|  | Nome/Cargo | Data: (dd/mm/aaaa) |
| Aprovado por: | Nome/Cargo | Data: (dd/mm/aaaa) |

Nota 1: Este documento, incluindo seus registros/anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo pertence à VET & CIA. Qualquer uso não autorizado ou replicação deste documento, ou parte dele, é expressamente proibido.

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

## Objetivo:

Este relatório de Qualificação de Desempenho (QD) sistema de tratamento e distribuição de ar condicionado (HVAC) tem como principal objetivo estabelecer evidências documentadas de que o equipamento apresenta desempenho de forma confiável e reprodutível.

## Aplicação / Distribuição:

Este documento aplica-se sistema de tratamento e distribuição de ar-condicionado (HVAC) da VET & CIA.

## Responsabilidades:

- Elaborador: Elaborar o relatório de qualificação; planejar e acompanhar as atividades de estudo com o setor responsável para agilizar a informação; conduzir as atividades sobre o equipamento definidas neste relatório; registrar todo o processo de forma a evidenciar a confiabilidade do equipamento; garantir que toda a documentação do equipamento esteja completa; documentar qualquer não conformidade durante a execução do relatório; reportar e avaliar os resultados; concluir o processo de qualificação com base neste relatório.

- Revisor I: Revisar este relatório de qualificação, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Revisor II: Revisar este relatório de qualificação, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Aprovador: Aprovar este relatório de qualificação após avaliar os resultados obtidos.

## Definições:

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| Aerossol de ensaio | Suspensão gasosa de partículas sólidas e/ou líquidas, com distribuição e concentração conhecidas e de tamanhos controlados. |
| AHU | Unidade de Tratamento de Ar (Air Handling Unit) |
| Área Limpa | Área com controle ambiental definido em termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, projetada, construída e utilizada de forma a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes em seu interior. |
| °C | Grau Celsius |
| Classificação | Grau (ou processo de especificar ou determinar o grau) de limpeza do ar em suspensão, aplicável a uma sala limpa, a qual representa a concentração máxima admissível (em partículas por m³ de ar) para os tamanhos de partículas considerados. |
| Concentração de Partículas | Quantidade de partículas individuais por unidade de volume de ar. |
| Contador de Partículas | Instrumento que tenha a capacidade de mostrar e armazenar a contagem e o tamanho de partículas discretas (com discriminação de tamanho) para um volume específico de ar. |
| Desafio de aerossol | Desafio de um filtro ou de um sistema de filtros instalados, por meio de um aerossol de ensaio. |
| ∆P | Diferencial de Pressão |
| Em operação | Condição na qual a área está em funcionamento para uma operação definida e com um número especificado de pessoas presentes. |
| Em repouso | Condição na qual a instalação está completa, com equipamentos de produção instalados, mas sem a presença de pessoal. |
| Fluxo de ar não unidirecional | Distribuição na qual o ar insuflado na zona limpa mistura-se com o ar interno, por indução. |
| Fluxo de ar unidirecional | Fluxo de ar controlado através de toda a seção transversal de uma zona limpa, com uma velocidade constante e linhas de fluxo aproximadamente paralelas. |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| Fotômetro de aerossol | Indicador de concentração de massa de partículas em suspensão no ar por espalhamento de luz, o qual usa um compartimento óptico de espalhamento frontal de luz para efetuar a medição. |
| Gerador de aerossol | Equipamento capaz de gerar material particulado com faixa de tamanho apropriado (por exemplo, de 0,05 µm a 2 µm) em uma concentração constante, o qual possa ser produzido térmica, hidráulica, pneumática, acústica ou eletrostaticamente. |
| HEPA | High Efficiency Particulate Air Filters |
| HVAC | Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (em inglês: Heating, Ventilation and Air Conditioning) |
| Hz | Hertz |
| Instalação | Sala limpa ou uma ou mais zonas limpas, incluindo todas as estruturas associadas, sistemas de tratamento de ar serviços e utilidades. |
| LxAxP | Largura x Altura x Profundidade |
| m³/h | Metro cúbico por hora |
| N.A | Não Aplicável |
| N.D | Não Disponível |
| Pa | Pascal |
| P.A.O / D.O.P | Fluido utilizado para testes de integridade e estanqueidade de filtros através de gerador de aerossóis. |
| Partícula | Porção de matéria sólida ou líquida que, para o propósito de classificação de limpeza do ar, enquadra-se em uma distribuição cumulativa baseada em um tamanho limiar (limite inferior) no intervalo de 0,1 μm a 5 µm. |
| Sala Limpa | Sala na qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada; é construída e utilizada de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da sala, na qual outros parâmetros relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, são controlados conforme necessário. |
| Sistema de Filtragem | Sistema composto por filtro, moldura e outro sistema de apoio ou suporte. |
| TAE | Tomada de Ar Externo |
| TAG | Termo usado para identificação |
| Tamanho de partículas | Diâmetro de uma esfera de referência que produza uma resposta equivalente ao da partícula medida por um instrumento que classifica tamanho de partículas. |
| Taxa de troca de ar | Taxa de volume de ar trocado, expresso como o número de trocas de ar por unidade de tempo, a qual é calculada através da divisão do volume do ar fornecido na unidade de tempo pelo volume do ambiente. |
| UFC | Unidade Formadora de Colônia. |
| Uniformidade do fluxo de ar | Condição de fluxo de ar unidirecional, no qual as leituras de velocidade ponto a ponto estão dentro da média percentual definida para a velocidade média de fluxo de ar. |
| Varredura | Método para descobrir vazamentos nas unidades filtrantes e partes de unidades, no qual a abertura de entrada da sonda de um fotômetro de aerossol ou de um contador de partículas discretas é movida em faixas sobrepostas através da área de ensaio definida. |
| Vazamento admissível | Penetração máxima permitida através de um vazamento, detectável durante a varredura de uma instalação, utilizando um contador de partículas ou fotômetro de aerossol. |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

## Instruções de Trabalho:

### Estratégia de qualificação

    - A qualificação de Desempenho é um item auditável de qualidade prioritária ao sistema de tratamento e distribuição de ar condicionado (HVAC) pertinente. A qualificação de Desempenho será executada verificando todos os requerimentos aplicáveis descrito no documento aprovado pela VET & CIA.

    - Os testes estarão descritos nos anexos a este relatório e serão executadas verificando e/ou testando o sistema instalado, para documentar que o sistema, componentes e utilidades estejam conforme as especificações pré-estabelecidas. Os testes executados no equipamento/sistema serão documentados neste relatório e os resultados como: Cumpre ou Não cumpre.

    - Aceita-se cópias apenas aos documentos onde não ocorra a verificação diretamente sobre o documento listado na tabela de teste. Para estes casos serão identificadas corretamente com a utilização de carimbo “Cópia Informativa” e anexadas à seção apropriada do teste, com necessidade de assinatura e data.

    - Os dados registrados na documentação dos testes em anexos incluídos neste relatório constituirão a execução da qualificação de Desempenho.

    - A conformidade de toda a informação prevista será verificada antes de executar o trabalho. Toda a documentação requerida (relatórios, folha de testes e relatórios) deverá ser conservada conjuntamente no arquivo da VET & CIA.

### Método da Qualificação de Desempenho

    - A QD testa e avalia especificamente cada função do equipamento, para assegurar que a atividade executada (segundo foi qualificado na qualificação de operação) estará apropriadamente ajustada e configurada segundo as faixas de desempenho operacional, especificações designadas e recomendadas para alcançar o objetivo de obter um processo controlado e adequado às necessidades.

    - Durante a execução da qualificação de Desempenho, verifica-se o desempenho do equipamento, assegurando que o mesmo atenda aos critérios estabelecidos.

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Definição dos testes

| Teste | Nome do Teste | Proposta | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vazão de ar de Insuflação e Número de Trocas / Renovações de Ar | Verificar a vazão de ar de insuflação no interior de cada sala. Utilizando a vazão total da sala determina-se o número de troca / renovações de ar de cada sala limpa. | Conforme especificação de cada sala citada no anexo referente. |
| 2 | Perda de Carga dos Filtros HEPA | Verificar se os filtros Hepa estão com sua perda de carga dentro da sua especificação. | ≤ 500 Pa |
| 3 | Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA | Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado; Verificar a ausência de vazamento relevante ao desempenho da limpeza da instalação. | O vazamento máximo de aerossol de desafio (P.A.O)(D.O.P) encontrado a jusante do filtro não deve ser maior que 0,01% da concentração gerada a montante do mesmo. |
| 4 | Diferencial de Pressão entre Salas | Verificar a capacidade da instalação como um todo, em manter as diferenças de pressão e o sentido de fluxo especificado em projeto. | Conforme especificação de cada sala citada no anexo referente. |
| 5 | Visualização do Fluxo de Ar | Verificar o sentido correto do fluxo de ar entre as salas classificadas | Sentido correto do fluxo de ar. |
| 7 | Contagem de Partículas Não Viáveis “Em repouso” e “Em operação” | Verificar se a Contagem de Partículas Não Viáveis de cada sala (ou zona) limpa atende à classificação de limpeza especificada em projeto, sendo realizada no estado de ocupação “Em repouso” e “Em operação”. | Cada sala deve estar de acordo com a classificação estabelecida no projeto tratamento de ar. |
| 8 | Recuperação | Verificar o tempo de recuperação de cada sala | O tempo de recuperação da classificação da área a condição de repouso deve ser ≤ 15 minutos. |
| 9 | Queda de Energia | Verificar o tempo de Queda de energia distribuído em cada sala | Cada sala deve estar de acordo com a classificação estabelecida no projeto tratamento de ar. |

### Tabela 01: Testes a serem realizados

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

  - Procedimento dos Testes

    - Teste de Vazão de ar de Insuflação e Número de Trocas / Renovações de Ar

Proposta:

      - Verificar a vazão de ar de insuflação no interior de cada sala. Utilizando a vazão total da sala determina-se o número de troca / renovações de ar de cada sala limpa.

### Pré-requisitos:

        - Se for aplicável, seguir os procedimentos estabelecidos em relação ao acesso a sala (ou zona) limpa, inclusive aqueles relativos à paramentação;

        - Os equipamentos e instrumentos a serem utilizados no teste devem ser limpos antes de ingressar em qualquer ambiente de sala (ou zona) limpa;

        - O sistema e todos os equipamentos que compõe o sistema devem estar em operação para que sejam feitas as devidas medições;

        - Garantir que os equipamentos de processo permaneçam em operação durante a execução do teste;

### Descrição do teste:

- Método de teste de Vazão de ar de insuflação utilizando Balometer

  - Verifique a vazão de insuflação da sala utilizando um medidor de vazão do tipo balometer calibrado com capa coletora/coifa de captura;

  - Realize a medição colocando o coletor abaixo do difusor de insuflação, aplicando a moldura do coletor contra uma área plana de modo a evitar leituras com variações devido às fugas de ar;

  - É necessário que a abertura do coletor seja colocada de maneira a cobrir toda a área do difusor de insuflação;

  - Registre os valores de vazão encontrados no layout de teste;

  - Transcreva os valores de vazão encontrado no layout de testes na tabela de teste;

Nota 1: Na ausência da capa coletora/coifa de captura ou impossibilidade de uso, faça o teste de vazão de ar de insuflação, utilizando o Método de teste de Vazão de ar de insuflação utilizando Anemômetro de pá.

- Método de teste de Vazão de ar de insuflação utilizando Anemômetro de pá

      - Verifique a vazão de insuflação da sala utilizando um medidor do tipo anemômetro calibrado;

      - Com o auxílio de uma trena medir e registrar as dimensões do filtro a ser testado;

      - O número de pontos de medição deverá ser calculado em função da superfície do filtro. Crie uma tela imaginária na face do filtro.

Nota 2: O número mínimo de coletas por pontos a serem coletadas deverá ser 3.

      - Posicione o anemômetro de pá calibrado a jusante do filtro;

      - A medição da vazão será realizada a uma distância de 15 cm a 30 cm da face do filtro;

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

      - O tempo de medição em cada ponto deve ser no mínimo 5 segundos para assegurar a repetibilidade da leitura;

      - Registre os valores encontrado na tabela de teste;

      - Registre a vazão encontrada na tabela de testes com anemômetro;

      - Calcule a Vazão média através da seguinte fórmula:

QD: Média da vazão em cada Difusor (m³/h); : Vazão de cada ponto (m³/h);

n: Número de pontos.

- Transcreva os valores de vazão encontrado na tabela de teste com anemômetro para o layout de teste;

- Com os valores de vazão encontrados calcule a vazão total da sala através da seguinte fórmula:

Onde:

QT= Vazão Total da Sala (m³/h);

Qd = Vazão encontrada em cada Difusor (m³/h).

### Número de Trocas / Renovações de Ar

- O Cálculo do número de troca / renovações é realizado utilizando o valor de vazão de insuflação através da seguinte formula:

Onde:

NT = Número de Trocas (t/h) QT = Vazão Total (m³/h)

VS= Volume da Sala (m³)

- Transcreva os valores de número de trocas / renovações de ar encontrados na Tabela de Resultados;

- Comparar os resultados obtidos com os critérios de aceitação e registrar na Tabela de Resultados.

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Perda de Carga dos Filtros HEPA Proposta:

      - Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado;

      - Verificar por inspeção visual o estado de conservação dos filtros HEPA abrangendo manta e estrutura.

### Pré-requisitos:

      - Se for aplicável, seguir os procedimentos estabelecidos em relação ao acesso a sala (ou zona) limpa, inclusive aqueles relativos à paramentação;

      - Os filtros devem estar instalados.

### Descrição do teste

      - Realizar as medições dos filtros HEPA;

      - Realizar a coleta de dados de número de série dos filtros HEPA, quando disponível;

      - Realizar a inspeção visual dos filtros HEPA verificando a integridade da manta filtrante e estrutura de sustentação;

      - Realizar a inspeção visual dos filtros HEPA verificando se os filtros estão corretamente instalados;

### Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA Proposta:

      - Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado e que não tenha desenvolvido vazamentos durante o uso.

      - Verificar a ausência de vazamento relevante ao desempenho da limpeza da instalação. Esta verificação é executada para a detecção de pontos de vazamento da instalação completa do filtro, abrangendo meio filtrante, selante, moldura do filtro, vedação, quadros de fixação e estrutura de sustentação.

### Pré-requisitos:

      - Os testes de Vazão de Ar de Insuflação e Número de trocas/Renovações de Ar, Perda de Carga dos Filtros HEPA e Inspeção dos Filtros HEPA devem estar concluídos;

      - Se for aplicável, seguir os procedimentos estabelecidos em relação ao acesso a sala (ou zona) limpa, inclusive aqueles relativos à paramentação;

      - Os instrumentos a serem utilizados no teste devem ser limpos antes de ingressar em qualquer ambiente de sala (ou zona) limpa;

      - O sistema e todos os equipamentos que compõe o sistema devem estar em operação para que sejam feitas as devidas medições;

### Descrição do teste:

Para filtros escaneáveis:

      - Para execução do teste utilizar um fotômetro de aerossol calibrado e um gerador de aerossol;

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

      - Aerossol de desafio: P.A.O ou D.O.P

      - Este teste é executado com a introdução de um aerossol de desafio (P.A.O) ou (D.O.P) com a utilização de um gerador de aerossol, antes dos filtros HEPA (na unidade de tratamento de ar que fornece ar para o filtro e/ou na caixa de filtração ou duto próximo a ele, quando aplicável) de maneira a produzir uma concentração uniforme para cada filtro através da corrente de ar insuflado;

      - O gerador de aerossol deverá ser conectado a uma fonte de ar comprimido filtrado de modo a fornecer uma pressão de ar de acordo com as especificações do fabricante e do tipo de aerossol a ser utilizado;

      - Ajustar a concentração do aerossol de desafio de 1 a 100 mg/m³ de ar;

      - Medir a concentração de aerossol a montante do filtro sob teste com fotômetro cuja sensibilidade esteja ajustada para 100 mg/m³;

      - Configurar o fotômetro após a estabilização do aerossol;

      - Durante o escaneamento do filtro, verificar em intervalos de tempo razoáveis, a confirmação da

estabilidade da concentração de aerossol, através da válvula seletora “up stream” do fotômetro;

      - Fazer a varredura do filtro, cobrindo toda a área filtrante, no perímetro de cada filtro, na vedação entre o quadro do filtro e a estrutura de sustentação, incluindo as junções;

      - Mover a sonda de forma a sobrepor parte da varredura anterior;

      - A velocidade de deslocamento da sonda do fotômetro durante a varredura deverá ser de aproximadamente 5 cm/s a uma distância de aproximadamente 2,5 cm da face a jusante do filtro ou da estrutura de sustentação;

      - Ao localizar vazamentos durante a varredura, a sonda deverá ficar fixa de modo a obter a leitura máxima do fotômetro, este valor deverá ser relatado e registrado;

      - Registre o vazamento e a concentração gerada durante o ensaio no layout de teste. Se o vazamento encontrado for menor que 0,01%, registrar < 0,01%;

### Para filtros não escaneáveis:

      - Este método é aplicável quando não se tem acesso para que seja feito a varredura na face do filtro, geralmente em filtros instalados em dutos ou caixas de filtragem tipo Bag in Bag out que não possuem portas de inspeção, com o objetivo de determinar a eficiência total dos filtros instalados;

      - Para execução do teste utilizar um fotômetro de aerossol calibrado e um gerador de aerossol;

      - Aerossol de desafio: P.A.O;

      - Este teste é executado com a introdução de um aerossol de desafio (P.A.O) ou (D.O.P) com a utilização de um gerador de aerossol, antes dos filtros de maneira a produzir uma concentração uniforme para cada filtro através da corrente de ar insuflado;

      - O gerador de aerossol deverá ser conectado a uma fonte de ar comprimido filtrado de modo a fornecer uma pressão de ar de acordo com as especificações do fabricante e do tipo de aerossol a ser utilizado;

      - Ajustar a concentração do aerossol de desafio de 1 a 100 mg/m³ de ar;

      - Medir a concentração de aerossol a montante do filtro sob teste com fotômetro cuja sensibilidade esteja ajustada para 100 mg/m³;

      - Configurar o fotômetro após a estabilização do aerossol;

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

      - Durante o escaneamento do filtro, verificar em intervalos de tempo razoáveis, a confirmação da

estabilidade da concentração de aerossol, através da válvula seletora “up stream” do fotômetro;

      - Realizar a avaliação do vazamento total introduzindo nos bicos ou tomadas (aberturas) para teste de integridade e estanqueidade presentes nos dutos ou caixas de filtragem, um tubo conectado ao fotômetro de forma a obter a leitura da penetração total a jusante do filtro.

      - Ao localizar vazamentos durante a varredura, a sonda deverá ficar fixa de modo a obter a leitura máxima do fotômetro, este valor deverá ser relatado e registrado;

      - Registre o vazamento e a concentração gerada durante o ensaio no layout de teste. Se o vazamento encontrado for menor que 0,01%, registrar < 0,01%;

### Reparos:

      - Os reparos nos filtros e estruturas devem ser realizados utilizando silicone neutro asséptico afim de evitar a contaminação através da liberação de gás e a deposição molecular em produtos e processos;

      - Devem ser executados em pontos de vazamentos detectados em filtros, nos elementos de vedação ou na estrutura de sustentação;

      - Após ter sido efetuado o reparo e ter passado o tempo apropriado de cura, convém que esta posição reparada seja novamente verificada, à procura de pontos de vazamento conforme o método definido.

      - Limite de Reparos: Área total de reparos ≤ 3% da área de face do filtro e a menor dimensão de qualquer reparo ≤ 3,8 cm

### Diferencial de Pressão entre Salas

Proposta:

      - Verificar a capacidade da instalação como um todo, em manter as diferenças de pressão e o sentido de fluxo especificado em projeto.

### Pré-requisitos:

      - Os testes de Vazão de Ar de Insuflação e Número de trocas/Renovações de Ar, Perda de Carga dos Filtros HEPA, Inspeção dos Filtros HEPA e Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA devem estar concluídos;

      - Se for aplicável, seguir os procedimentos estabelecidos em relação ao acesso a sala (ou zona) limpa, inclusive aqueles relativos à paramentação;

      - Os instrumentos a serem utilizados no teste devem ser limpos antes de ingressar em qualquer ambiente de sala (ou zona) limpa;

      - O sistema e todos os equipamentos que compõe o sistema devem estar em operação para que sejam feitas as devidas medições;

      - Garantir que os equipamentos de processo permaneçam em operação durante a execução do teste.

      - Para execução deste teste é necessário que todas as portas estejam fechadas, aberturas e passagens em condições normais de operação, sistema de movimentação de ar em funcionamento;

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Descrição do teste:

      - Verificar o diferencial de pressão entre salas utilizando um manômetro digital calibrado;

      - O local da tomada de diferencial de pressão estática utilizada para a realização deste teste deve ser a mesma utilizada pela área durante o monitoramento do diferencial de pressão de rotina;

      - Zerar o manômetro digital sempre antes da utilização;

      - Realizar a medição conectando a mangueira flexível do Manômetro Digital no local indicado;

      - Se a instalação for subdividida em mais de uma sala limpa, medir a diferença de pressão entre a sala mais interna e as adjacentes. Continuar as medições de pressão até que sejam feitas as medições entre o último ambiente enclausurado e suas salas auxiliares adjacentes, em relação ao ambiente externo;

### Contagem de Partículas Não Viáveis “Em repouso” e “Em operação”

Proposta:

      - Verificar se a Contagem de Partículas Não Viáveis de cada sala (ou zona) limpa atende à classificação de

limpeza especificada em projeto, sendo realizada no estado ocupacional “Em repouso e Em operação”.

### Pré-requisitos:

      - Os testes de Vazão de Ar de Insuflação e Número de trocas/Renovações de Ar, Perda de Carga dos Filtros HEPA, Inspeção dos Filtros HEPA, Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA, Diferencial de Pressão entre Salas e Uniformidade de Temperatura e Umidade devem estar concluídos;

      - Seguir os procedimentos estabelecidos em relação ao acesso a sala (ou zona) limpa, inclusive aqueles relativos à paramentação conforme classificação da área;

      - Os instrumentos a serem utilizados no teste devem ser limpos antes de ingressar em qualquer ambiente de sala (ou zona) limpa;

      - O sistema e todos os equipamentos que compõe o sistema devem estar em operação para que sejam feitas as devidas medições;

      - Garantir que os equipamentos de processo permaneçam em operação durante a execução do teste;

      - Para contagem de partículas na condição “em repouso e em operação”, verifique se a área está adequadamente sinalizada, evitando a entrada de pessoas que não estão realizando o teste no momento do teste;

      - Verifique se a limpeza dos ambientes e equipamentos está adequada para execução do teste;

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Descrição do teste:

      - Para execução do teste utilizar um contador de partículas calibrado;

- Número de pontos de amostragens

Para estabelecer o número mínimo (NL) de pontos de contagem de partículas a norma ISO 14644-1:2019 nos apresenta a seguinte tabela:

### Tabela 02: Pontos de contagem de partículas

Nota: O número de pontos requerido deve sempre ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior e deve ser igual ou superior a 2.

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

O volume Vs da amostra unitária, por ponto de medição, é determinado usando a equação:

Onde:

Vs: volume mínimo de cada amostra por ponto de medição, em litros;

Cn,m: limite da classe (número de partículas por metro cúbico) para o maior tamanho especificado de partículas para a classe em questão;

20: número definido de partículas que poderiam ser contadas, se a concentração de partículas estivesse no limite de classe.

### Tabela com Valores de Volume de Amostragem

| Grau | Volume Mínimo de Amostragem (L) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Em Repouso | Em Operação |
| A | 1000 | 1000 |
| B | 690 | 6,90 |
| C | 6,90 | 0,69 |
| D | 0,69 | Não Definido |

### Tabela 03: Volume de amostragem

### Cálculo da média de concentração de partículas em um ponto ( xi )

x  xi,1  xi,2  ...  xi,n i	n

Onde,

xi,1 e xi,n → São as concentrações de partículas das amostragens individuais; N → É o número de amostras tomadas no local i.

### Cálculo da concentração por metro cúbico

Onde,

Ci = é a concentração de partículas por metro cúbico;

xi = é o número médio de partículas no ponto de medição i, representando cada ponto de medição; Vt = É o volume selecionado da amostra unitária, em litros.

      - O teste de contagem de partículas deve ser realizado nas seguintes condições:

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

“Em repouso”: Condição na qual a instalação está completa, com equipamentos de produção instalados,

mas sem a presença de pessoal.

“Em operação”: Condição na qual a área está em funcionamento para uma operação definida com os equipamentos ligados, com um número especificado de pessoas presentes.

      - A numeração e a distribuição dos pontos podem variar dependendo do estado de ocupação;

      - Verifique se a ordem de acesso nos ambientes durante a realização do teste “Em repouso” está definida, sempre de um ambiente menos limpo para o mais limpo, evitando que o operador passe pelo ambiente mais limpo antes da contagem nesta sala;

      - Ao definir a localização dos pontos de medição, observar o arranjo de equipamentos e o fluxo de pessoas e materiais durante o processo, evitando assim, possíveis interferências durante o teste;

      - Os pontos de medição devem ser localizados num desenho de planta da área onde será executado o teste;

      - Os tamanhos de partículas especificados para este teste são de 0,5 µm e 5,0 µm;

      - Amostrar o volume de ar determinado como mínimo para cada amostra, em cada ponto de medição;

      - A sonda do contador de partículas deverá ser colocada em alturas próximas as posições de trabalho (30cm das operações) a uma distância no intervalo de 1,20 metros acima do piso quando aplicável, com a abertura apontando para o fluxo de ar. Se a direção do fluxo de ar sendo amostrado não for controlada ou previsível (por exemplo, fluxo de ar não unidirecional), a sonda de amostragem deve ser posicionada verticalmente, com a abertura voltada para cima;

      - Retirar o relatório gerado pelo contador de partículas para cada sala testada de acordo com a norma ISO 14644-1, contendo:

- Faixa de tamanho de partículas;

- Estado de ocupação;

- Volume do ar amostrado;

- Modelo e número de série do contador;

- Número de partículas;

- Horário da medição;

- Data do teste;

- Localização dos pontos de medição;

- Certificado de calibração do contador;

- O resultado da Contagem deve ser padronizado em número de partículas por metro cúbico de ar;

- Aceitação da contagem de partículas em suspensão no ar.

      - Se uma contagem fora de especificação for encontrada em um ponto de medição devido a uma ocorrência anormal identificada, então esta contagem pode ser descartada e anotada como tal no relatório e uma nova amostra pode ser coletada;

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

      - Caso a contagem fora da especificação encontrada em um ponto de medição, for atribuída a uma falha técnica da sala limpa, equipamento ou do ambiente, então a causa deve ser identificada, as ações corretivas executadas e o teste realizado novamente no ponto de medição não conforme, nos pontos de medição imediatamente circundantes e quaisquer outros pontos de medição afetados;

      - As fitas originais com os resultados do teste, impressas pelo contador de partículas, devem ser anexadas ao relatório do teste de contagem de partículas. Pelo fato das fitas serem termo sensíveis retirar uma cópia destas fitas logo após a execução do teste e anexe-as no relatório de teste;

      - O relatório do teste deve apresentar o resultado em cada sala, inclusive se a sala está aprovada ou reprovada conforme as especificações do projeto;

      - Com os registros impressos pelo contado de partículas transcreva os valores encontrados na tabela de resultado de testes.

| Grau | Em repouso |  | Em operação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Número máximo de partículas permitida/m³ |  | Número máximo de partículas permitida/m³ |  |
|  | > 0,5 µm | > 5,0 µm | > 0,5 µm | > 5,0 µm |
| A | 3520 | 20 | 3520 | 20 |
| B | 3520 | 29 | 352000 | 2900 |
| C | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 |
| D | 3520000 | 29000 | Não definido | Não definido |

Tabela 04 - Sistema de classificação do ar – RDC 658 – Instrução Normativa – IN n°35

### Motivo da Qualificação

    - Requalificação periódica;

    - A requalificação ocorrerá anualmente ou mediante alguma mudança no equipamento/utilidades/ componentes que possa afetar a Desempenho do mesmo e / ou status de “qualificado” do equipamento sendo esta mudança previamente avaliada por Controle de Mudança.

5.7.2. Desta forma, qualquer necessidade de alteração no processo, equipamento, procedimento, entre outras a serem avaliadas, será aberto um controle de mudanças, sendo este submetido à avaliação e autorização. O mesmo deverá ser citado no relatório final.

### Registros

    - Durante a qualificação do equipamento, qualquer documento que seja gerado relativo ao equipamento em questão, que não seja algum dos documentos já citados anteriormente neste relatório, deverá ser citado junto ao relatório final.

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

## Referência:

  - ANVISA – Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 658, de 22 de março de 2022. Regulamento Técnico das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos;

  - Instrução Normativa Nº 35, de 21 de agosto de 2019 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação Complementares a Medicamentos Estéreis;

  - Instrução Normativa Nº 138, de 30 de março de 2022 - Dispõe sobre as diretrizes complementares à qualificação e validação;

  - ABNT NBR ISSO 14644 – Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados;

## Revisão:

| Versão | Pág. / Item - Natureza da Revisão |
| --- | --- |
| 001 | Requalificação Periódica |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização: | Piso Técnico |  | Tipo de ar: |  | - Insuflamento □ Exaustão  Retorno |  |
| Nome / Tag do sistema: |  | Manipulação e Lavagem – HVAC 04 |  |  |  |  |
| Data dos testes: |  | 02/09/2026 |  | Validade dos testes: |  |  |
| Frequência do equipamento: |  | 60 Hz |  |  |  |  |

TESTE 1 - VAZÃO DE INSUFLAÇÃO E NUMEROS DE TROCAS DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Balômetro | BLM-9001 | SN-TESTE-BLM-9001 | CERT-TESTE-BLM-9001 | 12/2030 |  |

| Localização | Filtro / Difusor | Vazão encontrada (m³/h) | Vazão total (m³/h) | Volume da sala (m³) | Critério de aceitação (tr/h) | Número de trocas (tr/h) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circulação | 1 |  |  | 62,88 | ≥ 20 | 41.8 | - Conforme - Não conforme |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Antecâmara 1 | 3 |  |  | 11,00 |  | - | - Conforme - Não conforme |
| Preparação Injetáveis | 4 |  |  | 39,16 |  | {VALOR_1_3} | - Conforme - Não conforme |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Antecâmara Materiais | 6 |  |  | 18,00 |  | {VALOR_1_4} | - Conforme - Não conforme |
| Lavagem | 7 |  |  | 127,26 |  | {VALOR_1_5} | - Conforme - Não conforme |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

TESTE 2 – PERDA DE CARGA DOS FILTROS HEPA

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Manômetro | MAN-9001 | SN-TESTE-MAN-9001 | CERT-TESTE-MAN-9001 | 12/2030 |  |

| DESCRIÇÃO DOS FILTROS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização | Modelo | Dimensões (mm) | Filtro | Critério de aceitação (Pa) | Resultado (Pa) | Resultado |
| Área Técnica | H14 | 610 x 610 x 292 | 1 | ≤ 500 | 30.8 | - Conforme - Não conforme |
|  |  |  | 2 |  | - |  |
| Preparação Injetáveis | H14 | 610 x 610 x 75 | 4 | ≤ 500 | {VALOR_2_3} | - Conforme - Não conforme |
|  |  |  | 5 |  | {VALOR_2_4} |  |
| Antecâmara Materiais | H14 | 305 x 305 x 75 | 6 | ≤ 500 | {VALOR_2_5} | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

TESTE 3 - INTEGRIDADE E ESTANQUEIDADE DE FILTROS HEPA

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Fotômetro | FOT-9001 | SN-TESTE-FOT-9001 | CERT-TESTE-FOT-9001 | 12/2030 |  |

| Localização | Nº do filtro | Dimensões (mm) | Concentração de aerossol gerada (mg/m³) | Critério de aceitação | Valor obtido (%) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso Técnico | 1 | 610 x 610 292 | 15 | ≤ 0,01% | 38.4 | - Conforme - Não conforme |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| Preparação Injetáveis | 4 | 610 x 610 x 78 | 12 | ≤ 0,01% | - | - Conforme - Não conforme |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| Antecâmara Materiais | 6 | 305 x 305 x 78 | 12 | ≤ 0,01% | {VALOR_3_3} | Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

Obs: Faça cópias dessa página se necessário	Página 01 de 03

| Localização: |  |  |  |  |  |  | Piso Técnico |  | Nº do Filtro: |  |  | 1 e 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Croquis de posicionamento do filtro: O desenho ao lado representa o plano dos filtros, visto pelo lado do insuflamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO PARCIAL DO ENSAIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assentamento do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meio filtrante: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CORRETIVAS (PARA O CASO DE NÃO CONFORME): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reaperto dos parafusos de fixação |  |  |  |  |  | - Reparo do filtro |  | Obs: |  |  |  |  |  |  |
| - Troca da gaxeta |  |  |  |  |  | - Troca do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO DO REPARO: |  |  |  |  |  | Y PONTO DE REFERÊNCIA X |  |  |  | ÁREA TOTAL DO REPARO (cm²): |  |  |  |  |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 |  |  |  |  |  | P1 | P2 |  | P3 | P4 |
| X = |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Novo ensaio após ações corretivas: | - Conforme  Não conforme |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

Obs: Faça cópias dessa página se necessário	Página 02 de 03

| Localização: |  |  |  |  |  |  | Sala Preparação Injetáveis |  | Nº do Filtro: |  |  | 4 e 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Croquis de posicionamento do filtro: O desenho ao lado representa o plano dos filtros, visto pelo lado do insuflamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO PARCIAL DO ENSAIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assentamento do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meio filtrante: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CORRETIVAS (PARA O CASO DE NÃO CONFORME): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reaperto dos parafusos de fixação |  |  |  |  |  | - Reparo do filtro |  | Obs: |  |  |  |  |  |  |
| - Troca da gaxeta |  |  |  |  |  | - Troca do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO DO REPARO: |  |  |  |  |  | Y PONTO DE REFERÊNCIA X |  |  |  | ÁREA TOTAL DO REPARO (cm²): |  |  |  |  |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 |  |  |  |  |  | P1 | P2 |  | P3 | P4 |
| X = |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Novo ensaio após ações corretivas: | - Conforme  Não conforme |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

Obs: Faça cópias dessa página se necessário	Página 03 de 03

| Localização: |  |  |  |  |  |  | Sala Antecâmara Materiais |  | Nº do Filtro: |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Croquis de posicionamento do filtro: O desenho ao lado representa o plano dos filtros, visto pelo lado do insuflamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADO PARCIAL DO ENSAIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assentamento do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura do filtro: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meio filtrante: |  |  |  | - Conforme  Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CORRETIVAS (PARA O CASO DE NÃO CONFORME): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reaperto dos parafusos de fixação |  |  |  |  |  | - Reparo do filtro |  | Obs: |  |  |  |  |  |  |
| - Troca da gaxeta |  |  |  |  |  | - Troca do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO DO REPARO: |  |  |  |  |  | Y PONTO DE REFERÊNCIA X |  |  |  | ÁREA TOTAL DO REPARO (cm²): |  |  |  |  |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 |  |  |  |  |  | P1 | P2 |  | P3 | P4 |
| X = |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Novo ensaio após ações corretivas: | - Conforme  Não conforme |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

TESTE 4 - DIFERENCIAL DE PRESSÃO ENTRE SALAS

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Manômetro | MAN-9001 | SN-TESTE-MAN-9001 | CERT-TESTE-MAN-9001 | 12/2030 |  |

| Sala de maior pressão | Sentido do Fluxo | Sala de menor pressão | Critério de Aceitação (Pa) | Valor encontrado (Pa) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circulação |  | Almoxarifado | ≥ 13 | 26.6 | - Conforme - Não conforme |
| Circulação |  | Antecâmara 1 | ≥ 5 | - | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Almoxarifado | ≥ 13 | {VALOR_4_3} | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Lavagem | ≥ 13 | {VALOR_4_4} | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Antecâmara Pessoas | ≥ 5 | {VALOR_4_5} | - Conforme - Não conforme |
| Circulação Envase |  | Preparação Injetáveis | ≥ 13 | {VALOR_4_6} | - Conforme - Não conforme |
| AC Pessoas |  | Almoxarifado | ≥ 13 | {VALOR_4_7} | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

TESTE 5 – VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR

RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Manômetro | MAN-9001 | SN-TESTE-MAN-9001 | CERT-TESTE-MAN-9001 | 12/2030 |  |

| Sala de maior pressão | Sentido do Fluxo | Sala de menor pressão | Critério de Aceitação | Como encontrado (Pa) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Circulação |  | Almoxarifado | (Visual) Sentido do fluxo correto | 18.3 | - Conforme - Não conforme |
| Circulação |  | Antecâmara 1 |  | - | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Almoxarifado |  | {VALOR_5_3} | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Lavagem |  | {VALOR_5_4} | - Conforme - Não conforme |
| Circulação Envase |  | Preparação Injetáveis |  | {VALOR_5_5} | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Antecâmara Pessoas |  | {VALOR_5_6} | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara Materiais |  | Almoxarifado |  | {VALOR_5_7} | - Conforme - Não conforme |
| AC Pessoas |  | Almoxarifado |  | {VALOR_5_8} | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

TESTE 6 - ENSAIO DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS NÃO VIÁVEIS EM REPOUSO E OPERAÇÃO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Contador de Partículas | {TAG_CONTADOR} | {SERIE_CONTADOR} | {CALIBRACAO_CONTADOR} | {VALIDADE_CONTADOR} |  |

| Sala | Área (m²) | Classe / Grau (Estado) | Critério de Aceitação |  | Valores Máximos Encontrados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 µm | 5,0 µm | 0,5 µm | 5,0 µm |
| Circulação | 20,00 | D (Repouso) | 3.520.000 | 29.000 | 20.3 |  |
| Antecâmara 1 | 5,00 | D (Repouso) | 3.520.000 | 29.000 | - |  |
| Preparação Injetáveis | 17,00 | C (Repouso) | 352.000 | 2.900 | {VALOR_6_3} |  |
| Preparação Injetáveis | 17,00 | C (Operação) | 3.520.000 | 29.000 | {VALOR_6_4} |  |
| Antecâmara | 5,00 | C (Repouso) | 352.000 | 2.900 | {VALOR_6_5} |  |
| Antecâmara | 5,00 | C (Operação) | 3.520.000 | 29.000 | {VALOR_6_6} |  |
| Lavagem | 51,00 | D (Repouso) | 3.520.000 | 29.000 | {VALOR_6_7} |  |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

TESTE 7 - ENSAIO DE RECUPERAÇÃO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Contador de Partículas | {TAG_CONTADOR} | {SERIE_CONTADOR} | {CERTIFICADO_CONTADOR} | {VALIDADE_CONTADOR} |  |

| Localização | Classe de limpeza | Quantidade de partículas de 0,5 µm para a sala | Concentração de partículas |  |  | Critério de aceitação (min) | Tempo para estabelecer a condição de limpeza inicial (min) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Inicial / Média (0,5 µm) | Gerada (0,5 µm) | Final (0,5 µm) |  |  |  |
| Preparação Injetáveis | C | 352.000 |  |  |  | ≤ 20 | 5 | - Conforme - Não conforme |
| Antecâmara material | C | 352.000 |  |  |  | ≤ 20 | 5 | - Conforme - Não conforme |

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

TESTE 8 - ENSAIO DE QUEDA DE ENERGIA

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| Contador de Partículas |  |  |  |  |  |

RESULTADOS DO ENSAIO:

Sala: Preparação de Injetáveis

– Início

– Critério de aceitação da sala alcançado

– Queda de energia

– Critério de aceitação da sala ultrapassado

– Energia restabelecida

– Critério de aceitação da sala alcançado

Sala: Antecâmara

– Início

– Critério de aceitação da sala alcançado

– Queda de energia

– Critério de aceitação da sala ultrapassado

– Energia restabelecida

– Critério de aceitação da sala alcançado

OBSERVAÇÕES

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: | Data: |
| --- | --- |
| Acompanhado por: | Data: |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Anexo 9 – Verificação da Calibração dos Instrumentos Utilizado na Qualificação

1. Objetivo: Este anexo tem como objetivo descrever os instrumentos utilizados na qualificação bem como sua calibração.

2. Metodologia: Verificar se os instrumentos utilizados na qualificação e instalados no sistema de tratamento de ar estão com calibração vigente.

3. Critério de Aceitação: Todos instrumentos devem estar com calibração vigente e possuírem seus devidos certificados.

Faça cópias desta página se necessário Pág. 01 de 01

| Descrição do Instrumento | TAG do Equipamento | Número do certificado |
| --- | --- | --- |
| Manômetro | MAN-9001 | CERT-TESTE-MAN-9001 |
| Bolômetro | BLM-9001 | CERT-TESTE-BLM-9001 |
| Fotômetro | FOT-9001 | CERT-TESTE-FOT-9001 |
| Contador de Partículas | {TAG_CONTADOR} | {CERTIFICADO_CONTADOR} |

| Completada por: | Assinatura: | Data: |
| --- | --- | --- |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Anexo 10 - Registro de Assinaturas

Este anexo identifica os participantes na execução da qualificação de Desempenho, onde deve-se preencher os itens abaixo como nome completo, cargo, empresa, assinatura e assinatura abreviada.

| Nome completo | Cargo | Empresa |
| --- | --- | --- |
|  | Engenheiro Mecânico | Celacanto Análises e Qualificações Ltda. |
|  | Mecânico de Refrigeração | Celacanto Análises e Qualificações Ltda. |

| Completada por: | Assinatura: | Data: |
| --- | --- | --- |

# RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AR-CONDICIONADO – HVAC 04

### Anexo 11 - Conclusão de Qualificação de Desempenho

1. Objetivo: O objetivo deste anexo é apresentar a conclusão da qualificação de Desempenho

2. Metodologia Analise o resultado dos testes realizados conforme critério de aceitação de cada teste proposto.

3. Critérios de Aceitação Todos os critérios de aceitação/especificação de cada um dos testes realizados devem ter sido atendidos para que o resultado seja “Cumpre”.

| Discussão dos resultados da qualificação de Desempenho |  |
| --- | --- |
| De acordo com os resultados apresentados neste relatório pode-se concluir que a qualificação de Desempenho do HVAC HVAC 04 foi adequadamente executada conforme os critérios de aceitação para cada teste individualmente, atendendo as especificações e requerimentos definidos no referido relatório? | ( ) Sim ( ) Não |
| Pode-se considerar que o HVAC HVAC 04 está “Qualificado” em seu Desempenho? | ( ) Sim ( ) Não |

4. Comentários:

Conclusão geral da qualificação de Desempenho

Resultado: Cumpre Não cumpre

| Elaborado por: | Data: |
| --- | --- |
| Revisado por: | Data: / / |