Relatório de Qualificação de Performance da {AREA QUE O EQUIP ESTA INSTALADO} – {NOME DA MAQUINA}

{NOME DO CLIENTE}

Elaboração / Revisão / Aprovação do Relatório de Qualificação de Performance:

| Elaborado por: | _________{ELABORADOR}____________________ | Data: _{DATA ELABORACAO}______________ |
| --- | --- | --- |
| Revisado por: | ____________{SUPERVISOR}_________________ | Data: __{DATA SUPERVISAO}_____________ |
|  | _____________________________ | Data: _______________ |
| Aprovado por: | _____________________________ | Data: _______________ |

- Este documento, incluindo seus registros/anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo pertence ao {NOME DO CLIENTE}. Qualquer uso não autorizado ou replicação deste documento, ou parte dele, é expressamente proibido.

# OBJETIVO

Este Relatório tem como objetivo verificar e documentar os testes a serem executados para a Qualificação da {AREA QUE O EQUIP ESTA INSTALADO} – {NUMERO DA MAQUINA}, assegurando de forma documentada que tal equipamento desempenha função consistente de acordo com parâmetros e especificações requeridas.

# REFERÊNCIAS

- ANVISA – Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 658, de 22 de março de 2022. Regulamento Técnico das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos;

- Instrução Normativa Nº 35, de 21 de agosto de 2019 - Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação

Complementares a Medicamentos Estéreis;

- Instrução Normativa Nº 138, de 30 de março de 2022 - Dispõe sobre as diretrizes complementares à qualificação e validação;

- ABNT NBR ISO 14644 – Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados;

# DEFINIÇÕES

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| Aerossol de ensaio | Suspensão gasosa de partículas sólidas e/ou líquidas, com distribuição e concentração conhecidas e de tamanhos controlados. |
| AHU | Unidade de Tratamento de Ar (Air Handling Unit) |
| Área Limpa | Área com controle ambiental definido em termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, projetada, construída e utilizada de forma a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes em seu interior. |
| °C | Grau Celsius |
| Classificação | Grau (ou processo de especificar ou determinar o grau) de limpeza do ar em suspensão, aplicável a uma sala limpa, a qual representa a concentração máxima admissível (em partículas por m³ de ar) para os tamanhos de partículas considerados. |
| Concentração de Partículas | Quantidade de partículas individuais por unidade de volume de ar. |
| Contador de Partículas | Instrumento que tenha a capacidade de mostrar e armazenar a contagem e o tamanho de partículas discretas (com discriminação de tamanho) para um volume específico de ar. |
| Desafio de aerossol | Desafio de um filtro ou de um sistema de filtros instalados, por meio de um aerossol de ensaio. |
| ∆P | Diferencial de Pressão |
| Em operação | Condição na qual a área está em funcionamento para uma operação definida e com um número especificado de pessoas presentes. |
| Em repouso | Condição na qual a instalação está completa, com equipamentos de produção instalados, mas sem a presença de pessoal. |
| FAB | Filtro HEPA de Bancada – Filtro HEPA instalado na Unidade de Tratamento de Ar. |
| FAT | Filtro HEPA instalado na última posição antes do ar entrar na sala. |
| Fluxo de ar não unidirecional | Distribuição na qual o ar insuflado na zona limpa mistura-se com o ar interno, por indução. |
| Fluxo de ar unidirecional | Fluxo de ar controlado através de toda a seção transversal de uma zona limpa, com uma velocidade constante e linhas de fluxo aproximadamente paralelas. |
| Fotômetro de aerossol | Indicador de concentração de massa de partículas em suspensão no ar por espalhamento de luz, o qual usa um compartimento óptico de espalhamento frontal de luz para efetuar a medição. |
| Gerador de aerossol | Equipamento capaz de gerar material particulado com faixa de tamanho apropriado (por exemplo, de 0,05 µm a 2 µm) em uma concentração constante, o qual possa ser produzido térmica, hidráulica, pneumática, acústica ou eletrostaticamente. |
| HEPA | High Efficiency Particulate Air Filters |
| Hz | Hertz |
| Instalação | Sala limpa ou uma ou mais zonas limpas, incluindo todas as estruturas associadas, sistemas de tratamento de ar serviços e utilidades. |
| LxAxP | Largura x Altura x Profundidade |
| m³/h | Metro cúbico por hora |
| N.A | Não Aplicável |
| N.D | Não Disponível |
| Pa | Pascal |
| P.A.O / D.O.P | Fluido utilizado para testes de integridade e estanqueidade de filtros através de gerador de aerossóis. |
| Partícula | Porção de matéria sólida ou líquida que, para o propósito de classificação de limpeza do ar, enquadra-se em uma distribuição cumulativa baseada em um tamanho limiar (limite inferior) no intervalo de 0,1 μm a 5 µm. |
| Sala Limpa | Sala na qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada; é construída e utilizada de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da sala, na qual outros parâmetros relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, são controlados conforme necessário. |
| Sistema de Filtragem | Sistema composto por filtro, moldura e outro sistema de apoio ou suporte. |
| TAE | Tomada de Ar Externo |
| TAG | Termo usado para identificação |
| Tamanho de partículas | Diâmetro de uma esfera de referência que produza uma resposta equivalente ao da partícula medida por um instrumento que classifica tamanho de partículas. |
| UFC | Unidade Formadora de Colônia. |
| Uniformidade do fluxo de ar | Condição de fluxo de ar unidirecional, no qual as leituras de velocidade ponto a ponto estão dentro da média percentual definida para a velocidade média de fluxo de ar. |
| Varredura | Método para descobrir vazamentos nas unidades filtrantes e partes de unidades, no qual a abertura de entrada da sonda de um fotômetro de aerossol ou de um contador de partículas discretas é movida em faixas sobrepostas através da área de ensaio definida. |
| Vazamento admissível | Penetração máxima permitida através de um vazamento, detectável durante a varredura de uma instalação, utilizando um contador de partículas ou fotômetro de aerossol. |
| Zona Limpa | Espaço exclusivo no qual a concentração de partículas em suspensão no ar é controlada; é construído e utilizado de maneira a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas dentro da zona, no qual outros parâmetros relevantes, como, por exemplo, temperatura, umidade e pressão, são controlados conforme necessário. |

# ESCOPO

O presente Relatório regulamenta os testes a serem realizados para a Qualificação de {AREA QUE O EQUIP ESTA INSTALADO} – {NOME DA MAQUINA}.

# RESPONSABILIDADES

- Elaborador: Elaborar o Relatório de qualificação e executá-lo junto à área  de Produção; planejar e acompanhar as atividades de estudo com o setor responsável para agilizar a informação; conduzir as atividades sobre o equipamento definidas neste Relatório; registrar todo o processo de forma a evidenciar a confiabilidade do equipamento; garantir que toda a documentação do equipamento esteja completa; documentar qualquer não conformidade durante a execução do Relatório; reportar e avaliar os resultados; concluir o processo de qualificação com base neste Relatório e elaborar o relatório final.

- Revisor I: Revisar este Relatório de qualificação e relatório final; avaliar os resultados obtidos, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Revisor II: Revisar este Relatório de qualificação e relatório final; avaliar os resultados obtidos, garantir as condições e recursos para execução das atividades de qualificação.

- Aprovador: Aprovar este Relatório de qualificação e relatório final e avaliar os resultados obtidos.

# ANEXOS

Os anexos têm como objetivos registrar os testes de qualificação que serão realizados, para cada teste executado existirá um anexo.

Todos os anexos de testes serão identificados com a função, nome e TAG do equipamento, estágio da qualificação, nome do teste, número do anexo; revisão, número e nome do teste, metodologia, teste,

resultado, data da elaboração e número de página (numerado sequencialmente e com o número total das páginas).

O anexo estará dividido em: Metodologia, Teste e Resultado do Teste.

- Metodologia: Descreve as propostas que serão alcançadas no teste, os pré-requisitos necessários para o teste, a descrição do teste e critérios de aceitação do teste.

- Teste: Serão elaborados Anexos específicos para cada teste podendo conter tabelas e layout de testes (quando aplicável).

- Resultados: Serão elaboradas tabelas com o resumo dos resultados dos testes executados com os seus respectivos critérios de aceitação e aprovação dos testes. Os testes executados serão documentados seguindo a ordem dos anexos,nº do teste, nome do teste, proposta e critério de aceitação, conforme descrito no item: 8.1.1. Tabela de teste.

# TESTES DE QUALIFICAÇÃO

  - Qualificação de Performance (PQ)

Objetivo específico dos testes de qualificação é comprovar que o equipamento identificado no escopo deste Relatório desempenha função consistente e reprodutível, de acordo com parâmetros e especificações definidos em projeto, sob condições normais de operação. Os testes executados serão anexados no final deste Relatório.

    - Tabela de teste

| Nome do Teste | Proposta | Critério de Aceitação |
| --- | --- | --- |
| {#ens_avaliacaoFiltragem}Avaliação do Sistema de Filtragem | Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado; Verificar por inspeção visual o estado de conservação dos filtros HEPA abrangendo manta e estrutura. Verificar o estado de saturação do filtro HEPA através da verificação do diferencial de pressão | O filtro deve estar corretamente instalado; O filtro deve estar integro não apresentando avaria na manta e estrutura. Pressão diferencial máxima especificada para os filtros HEPA: 500 Pa.{/ens_avaliacaoFiltragem} |
| {#ens_velocidade}Velocidade e Uniformidade do Fluxo de Ar | Este teste tem por finalidade determinar a velocidade média do ar e a uniformidade do fluxo de ar em módulos de fluxo unidirecional de ar | A velocidade média especificada para aceitação é de 0,36 a 0,54 m/s. O desvio-padrão relativo deve ser menor ou igual a 15%.{/ens_velocidade} |
| {#ens_integridade}Integridade e Estanqueidade dos Filtros HEPA | Verificar se o sistema de filtragem está corretamente instalado e que não tenha desenvolvido vazamentos durante o uso. Verificar a ausência de vazamento relevante ao desempenho da limpeza da instalação | O vazamento máximo de aerossol de desafio (P.A.O) encontrado a jusante do filtro não deve ser maior que 0,01% da concentração gerada a montante do mesmo.{/ens_integridade} |
| {#ens_luminosidade}Luminosidade | Determinar o nível de intensidade e a uniformidade luminosa no interior do fluxo unidirecional de ar no plano de trabalho | O valor de luminosidade média não deve ser inferior a 500 lux, com nenhuma leitura individual inferior a 500 lux{/ens_luminosidade} |
| {#ens_ruido}Nível de Ruído | Assegurar que os ambientes de trabalho possuem níveis de ruído que satisfaçam às especificações ambientais | O nível de ruído total não deve exceder o limite de 85 dB.{/ens_ruido} |
| {#ens_paralelismo}Paralelismo do fluxo de Ar | O ensaio de paralelismo do fluxo de ar tem como proposta principal verificar se o ar flui de maneira uniforme e paralela ao longo da área de trabalho, sem gerar turbulências ou recirculações que possam comprometer a segurança, a eficiência ou a qualidade do processo. | O fluxo de ar deve ser predominantemente laminar e paralelo, sem apresentar zonas de turbulência, recirculação ou estagnação{/ens_paralelismo} |
| {#ens_visualizacao}Visualização do Sentido do Fluxo de Ar | Este teste é aplicado para visualizar o sentido do fluxo de ar | O sentido do fluxo de ar na área do fluxo unidirecional deve ser uniforme e predominantemente vertical desde a face dos filtros até a área de trabalho; O fluxo unidirecional não deve apresentar pontos de turbulência desde a face dos filtros até a área de trabalho; O fluxo unidirecional deve apresentar o deslocamento do ar de forma uniforme.{/ens_visualizacao} |
| {#ens_contagem}Contagem de Partículas Não Viáveis “Em repouso” | Verificar se a Contagem de Partículas Não Viáveis do fluxo unidirecional de ar atende à classificação de limpeza especificada em projeto, sendo realizada no estado ocupacional “Em repouso” | O fluxo unidirecional de ar deve atender a classe de limpeza “Grau B”. |
| Contagem de Partículas Não Viáveis “Em operação” | Verificar se a Contagem de Partículas Não Viáveis do fluxo unidirecional de ar atende à classificação de limpeza especificada em projeto, sendo realizada no estado ocupacional “Em operação” | O fluxo unidirecional de ar deve atender a classe de limpeza “Grau B”.{/ens_contagem} |

  - Registros

Durante a qualificação, qualquer documento que seja gerado relativo ao equipamento em questão, que não seja algum dos documentos já citados anteriormente neste Relatório, deverá ser arquivado junto a conclusão da qualificação de instalação.

Motivo da qualificação

Qualificação periódica do equipamento

# DOCUMENTAÇÃO DE APOIO

Todas as páginas impressas dos dados, documentação, e desenhos de engenharia serão anexadas à seção apropriada do teste como documentação de apoio. Todas as documentações de apoio serão identificadas com: número do anexo/apêndice, número da revisão do anexo/apêndice, número de página (numerado sequencialmente e com o número total das páginas), com assinatura e data do responsável pelo preenchimento.

| INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localização: | {AREA QUE O EQUIP ESTA INSTALADO} |  |  | Tipo de ar: | Insuflamento □ Exaustão □ Retorno □ Unidirecional |  |
| Nome / Tag do sistema: |  | {nome do sistema} |  |  |  |  |
| Data dos testes: |  | {DATA DO TESTE } | Validade dos testes: |  |  | {VALIDADE DO TESTE} |

{#ens_avaliacaoFiltragem}

ANEXO {anexo_avaliacaoFiltragem} - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FILTRAGEM

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| {NOME DO INSTRUMENTO_AVALIACAO} | {TAG INSTRUMENTO_AVALIACAO} | {NUMERO DE SERIE_AVALIACAO} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_AVALIACAO} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_AVALIACAO} |  |

| Especificações | Modelo | Dimensões (mm) | Quantidade | Critério de aceitação (Pa) | Perda de carga (Pa) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {NOME FILTRO} | {MODELO FILTRO} | {DIMENSOES FILTRO} | {ponto_aval_1} | EDITAVEL {ELABORADOR} | {res_aval_1} | Conforme Não conforme |
|  |  |  | {ponto_aval_2} |  | {res_aval_2} |  |
| {NOME FILTRO} | {MODELO FILTRO} | {DIMENSOES FILTRO} | {ponto_aval_3} | EDITAVEL {ELABORADOR} | {res_aval_3} | Conforme Não conforme |

| Frequência do Equipamento: | {FREQUENCIA MAQUINA} |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORADOR} |

{/ens_avaliacaoFiltragem}

{#ens_velocidade}

ANEXO {anexo_velocidade} - VELOCIDADE E UNIFORMIDADE DO FLUXO DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| {NOME DO INSTRUMENTO_VELOCIDADE} | {TAG INSTRUMENTO_VELOCIDADE} | {NUMERO DE SERIE_VELOCIDADE} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_VELOCIDADE} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_VELOCIDADE} |  |

| Pontos de Medição |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| {ponto_vel_1} | {res_vel_p1_f1} | {res_vel_p1_f2} | {res_vel_p1_f3} | {res_vel_p1_f4} | {res_vel_p1_f5} |
| {ponto_vel_2} | {res_vel_p2_f1} | {res_vel_p2_f2} | {res_vel_p2_f3} | {res_vel_p2_f4} | {res_vel_p2_f5} |
| {ponto_vel_3} | {res_vel_p3_f1} | {res_vel_p3_f2} | {res_vel_p3_f3} | {res_vel_p3_f4} | {res_vel_p3_f5} |

| Filtro | Cálculo Da Média Das Velocidades |  | Cálculo Do Desvio Padrão Relativo % |  | RESULTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Velocidade média | Velocidade média | Critério de aceitação | Valor calculado |  |
| {DIMENSOES FILTRO} | 0,36 a 0,54 (M/S) | {res_vel} | ≤ 15 | {cal_res_vel} | Conforme Não Conforme |

| CÁLCULO DA MÉDIA DAS VELOCIDADES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtro | Velocidade média (m/s) | Área (m²) | Vazão (m³/h) | Critério de aceitação | Resultado |
| {DIMENSOES FILTRO} | {res_media_vel} | {AREA SALA} | {VAZAO} | {CRITERIO} | Cálculo: {cal_res_media_vel} Conforme Não conforme Informativo |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_velocidade}

{#ens_integridade}

ANEXO {anexo_integridade} - INTEGRIDADE E ESTANQUEIDADE DE FILTROS ABSOLUTOS

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| {NOME DO INSTRUMENTO_INTEGRIDADE} | {TAG INSTRUMENTO_INTEGRIDADE} | {NUMERO DE SERIE_INTEGRIDADE} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_INTEGRIDADE} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_INTEGRIDADE} |  |

| Localização | Nº do filtro | Dimensões (mm) | Concentração de aerossol gerada (mg/m³) | Critério de aceitação | Valor obtido (%) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {SALA} | {ponto_int_1} | {DIMENSOES FILTRO} | {res_int} | < 0,01% | {cal_res_int} | Conforme Não Conforme |
|  | {ponto_int_2} |  |  |  |  |  |
|  | {ponto_int_3} |  |  |  |  |  |
|  | {ponto_int_4} |  |  |  |  |  |

| Croquis de posicionamento do filtro: O desenho ao lado representa o plano dos filtros, visto pelo lado do insuflamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO PARCIAL DO ENSAIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assentamento do filtro: |  |  |  | Conforme Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrutura do filtro: |  |  |  | Conforme Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meio filtrante: |  |  |  | Conforme Não conforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CORRETIVAS (PARA O CASO DE NÃO CONFORME): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reaperto dos parafusos de fixação |  |  |  |  |  |  | Reparo do filtro |  |  | Obs: |  |  |  |  |  |  |
| Troca da gaxeta |  |  |  |  |  |  | Troca do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIZAÇÃO DO REPARO: |  |  |  |  |  |  |  | X PONTO DE REFERÊNCIA Y |  |  |  | ÁREA TOTAL DO REPARO (cm²): |  |  |  |  |
|  | P1 | P2 | P3 |  | P4 |  |  |  |  |  |  | P1 |  | P2 | P3 | P4 |
| X = |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y = |  |  |  |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Novo ensaio após ações corretivas: | Conforme Não conforme |
| --- | --- |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( ) Conforme ( ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_integridade}

{#ens_ruido}

ANEXO {anexo_ruido} - NÍVEL DE RUÍDO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| {NOME DO INSTRUMENTO_RUIDO} | {TAG INSTRUMENTO_RUIDO} | {NUMERO DE SERIE_RUIDO} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_RUIDO} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_RUIDO} |  |

| PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Critério de aceitação | Média | RESULTADO |
| Ruído (dB) | {res_ruido_1} | {res_ruido_2} | {res_ruido_3} | {res_ruido_4} | {res_ruido_5} | ≤ 85 | {media_ruido} | Conforme Não conforme |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_ruido}

{#ens_luminosidade}

ANEXO {anexo_luminosidade} - VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE LUMINOSA

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| {NOME DO INSTRUMENTO_LUMINOSIDADE} | {TAG INSTRUMENTO_LUMINOSIDADE} | {NUMERO DE SERIE_LUMINOSIDADE} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_LUMINOSIDADE} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_LUMINOSIDADE} |  |

| PONTOS DE MEDIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pontos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Critério de aceitação | Média | RESULTADO |
| Luminosidade (dB) | {res_lum_1} | {res_lum_2} | {res_lum_3} | {res_lum_4} | {res_lum_5} | ≥ 500 | {media_lum} | Conforme Não conforme |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_luminosidade}

{#ens_contagem}

ANEXO {anexo_contagem} - ENSAIO DE CONTAGEM DE PARTÍCULAS NÃO VIÁVEIS EM REPOUSO E OPERAÇÃO

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: | Certificado está em anexo a este relatório. |
| {NOME DO INSTRUMENTO_CONTAGEM} | {TAG INSTRUMENTO_CONTAGEM} | {NUMERO DE SERIE_CONTAGEM} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_CONTAGEM} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_CONTAGEM} |  |

| Equipamento | Área (m²) | Classe / Grau (Estado) | Critério de Aceitação |  | Limite Superior de Confiança |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 µm | 5,0 µm | 0,5 µm | 5,0 µm |
| {AREA QUE O EQUIP ESTA INSTALADO} – {NOME DA MAQUINA} | {AREA SALA} | {GRAU1} | {CRITERIO} | {CRITERIO} | {res_cont_1_05} | {res_cont_1_5} |
|  |  |  |  |  | {res_cont_2_05} | {res_cont_2_5} |
|  |  |  |  |  | {res_cont_3_05} | {res_cont_3_5} |
| {AREA QUE O EQUIP ESTA INSTALADO} – {NOME DA MAQUINA} | {AREA SALA} | {GRAU2} | {CRITERIO} | {CRITERIO} | {res_cont_4_05} | {res_cont_4_5} |
|  |  |  |  |  | {res_cont_5_05} | {res_cont_5_5} |
|  |  |  |  |  | {res_cont_6_05} | {res_cont_6_5} |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_contagem}

{#ens_visualizacao}

ANEXO {anexo_visualizacao} - VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR

| DADOS DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrumento utilizado: | TAG do instrumento: | N° de Série: | N° Certificado de calibração: | Validade da Calibração: |
| {NOME DO INSTRUMENTO_VISUALIZACAO} | {TAG INSTRUMENTO_VISUALIZACAO} | {NUMERO DE SERIE_VISUALIZACAO} | {CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO_VISUALIZACAO} | {VALIDADE DA CALIBRAÇÃO_VISUALIZACAO} |

| TAG Equipamento: | 310/1 |
| --- | --- |

| Tipo de Fumaça | Tempo de Dissipação | Sentido do Fluxo |
| --- | --- | --- |
| Glicerina | {res_vis} Segundos | Unidirecional |

| VISUALIZAÇÃO DO FLUXO DE AR EM REPOUSO |  |
| --- | --- |
| Ensaio Realizado | Resultado |
| 1 - O sentido do fluxo de ar é para o interior do fluxo. | Conforme Não conforme |
| 2 - Não houve escape de ar do interior do fluxo. | Conforme Não conforme |

OBSERVAÇÕES

{OBS TECNICO}

RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_visualizacao}

{#ens_paralelismo}

ANEXO {anexo_paralelismo} - PARALELISMO DO FLUXO DE AR

ESQUEMA DO ENSAIO NO PLANO DE INSUFLAMENTO

Localização dos pontos de medição Fluxo de Ar Fluxo Laminar Fluxo de Fumaça ou Linha Piso Plano de Insuflamento α X L

| Nº DO PONTO | L (mm) | X (mm) | α (º) | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | {res_para} | {cal_res_para_1} | ≤ 14 º |
| 2 |  | {res_para_2} | {cal_res_para_2} |  |
| 3 |  | {res_para_3} | {cal_res_para_3} |  |
| 4 |  | {res_para_4} | {cal_res_para_4} |  |

Onde: Cálculo do Ângulo       a = Arc.Tang

L = comprimento do fio de prumo em relação ao plano de insuflamento.

= ângulo formado entre o fio de prumo e o fluxo de fumaça ou linha.

X= distância horizontal percorrida pelo fluxo de fumaça ou linha em relação ao fio de prumo

Maior angulo calculado: {cal_res_para} RESULTADO GERAL DO TESTE

( {CONFORME} ) Conforme ( {NCONFORME} ) Não Conforme

| Executado por: {NOME DO TECNICO} | Data: {DATA DO TESTE } |
| --- | --- |
| Acompanhado por: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |

{/ens_paralelismo}

Anexo {anexo_calibracao} – Verificação da Calibração dos Instrumentos Utilizado na Qualificação

- Objetivo: Este anexo tem como objetivo descrever os instrumentos utilizados na qualificação bem como sua calibração.

- Metodologia: Verificar se os instrumentos utilizados na qualificação e instalados no sistema de tratamento de ar estão com calibração vigente.

- Critério de Aceitação: Todos instrumentos devem estar com calibração vigente e possuírem seus devidos certificados.

Faça cópias desta página se necessário Pág. 01 de 01

| Descrição do Instrumento | TAG do equipamento | Número do certificado | Data de Validade |
| --- | --- | --- | --- |
| {#instrumentosUtilizados}{nome} | {tag} | {certificado} | {validade}{/instrumentosUtilizados} |

| Completada por: {ELABORADOR} | Assinatura: {ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |
| --- | --- | --- |

Anexo {anexo_assinaturas} - Registro de Assinaturas

Este anexo identifica os participantes na execução da qualificação de Desempenho, onde deve-se preencher os itens abaixo como nome completo, cargo, empresa, assinatura e assinatura abreviada.

| Nome completo | Cargo | Empresa |
| --- | --- | --- |
| {ELABORADOR} |  |  |
| {NOME DO TECNICO} |  |  |

| Completada por: {ELABORADOR} | Assinatura: {ASSINATURA ELABORADOR} | Data: {DATA ELABORACAO} |
| --- | --- | --- |

Anexo {anexo_conclusao} - Conclusão de Qualificação de Desempenho

- Objetivo: O objetivo deste anexo é apresentar a conclusão da qualificação de Desempenho

- Metodologia Analise o resultado dos testes realizados conforme critério de aceitação de cada teste proposto.

- Critérios de Aceitação Todos os critérios de aceitação/especificação de cada um dos testes realizados devem ter sido atendidos para que o resultado seja “Cumpre”.

| Discussão dos resultados da qualificação de Desempenho |  |
| --- | --- |
| De acordo com os resultados apresentados neste Relatório pode-se concluir que a qualificação de Desempenho da Fluxo Laminar Unidirecional {TAG OU NUMERO DO EQUIPAMENTO} foi adequadamente executada conforme os critérios de aceitação para cada teste individualmente, atendendo as especificações e requerimentos definidos no referido Relatório? | ( {SUPERVISORS} ) Sim ({SUPERVISORN} ) Não |
| Pode-se considerar que a Fluxo Laminar Unidirecional {TAG OU NUMERO DO EQUIPAMENTO} está “Qualificado” em sua Desempenho? | ( {SUPERVISORS} ) Sim ( {SUPERVISORN} ) Não |

- Comentários: {COMENT ELABORADOR}

| Conclusão geral da qualificação de Desempenho |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado: | Cumpre | Não cumpre |  |
| Elaborado por: {ELABORADOR} |  |  | Data: {DATA ELABORACAO} |
| Revisado por: {NOME SUPERVISOR} |  |  | Data: {DATA SUPERVISAO} |